## I.EQUIPO ELECTRICO
CANTIDADES DE OBRA DE ELECTRICIDAD Y RED PASIVA DE COMUNICACIONES
Suministro e Instalación de Sistema Eléctrico y HVAC - TRVM
Ramón Villeda Morales, San Pedro Sula, Cortés.
Incluir el nombre completo de su empresa en esta área
|  |  |  | Formato v1.0 | 2024-02-20
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | C/UNIT | C/TOT
I. EQUIPOS ELÉCTRICOS
EQUIPO ELECTRICO EN MEDIA TENSION Y TRANSFORMADORES (SUMINISTRO E INSTALACION)
1 | SWITCHGEAR DE 600AMP A 13.8KV DE 3 VIAS (LADO FUENTE, LADO CARGA #1 Y LADO CARGA #2). SECCIONADORA SIN INTERRUPTOR, CON PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS EN EL LADO FUENTE. CADA LADO DE CARGA (#1 Y #2) CON INTERRUPTOR PARA ALIMENTACION A TRANSFORMADORES DE 2000KVA Y 2500KVA Y PUESTA A TIERRA. ITEM SUMINISTRADO, EL CUAL REQUIERE DE AGREGAR UNA CELDA ADICIONAL PARA EL SEGUNDO TRANSFORMADOR.CONSIDERAR MONTAJE Y CONEXION. | U | 1 |  | 0
2 | KIT DE TRES CONOS DE ALIVIO PARA CABLE 3/0 AWG-CU XLP/EPR 15KV 133% AISLAMIENTO, BIL 110KV PARA USO EXTERIOR. | U | 1 |  | 0
3 | BOTAS INSERTABLES (O CONOS DE ALIVIO) DE 15KV PARA CABLE 3/0 AWG-CU EPR/XLP EN LADO FUENTE, PARA USO INTERIOR CON BIL 95KV PARA LA CONEXION A SWITCHGEAR. ESTE ITEM ES POR BOTA Y EL TIPO DEPENDERA DEL MODELO DE SWITCHGEAR. | U | 3 |  | 0
4 | BOTAS INSERTABLES (O CONOS DE ALIVIO) DE 15KV PARA CABLE 1/0 AWG-CU EPR/XLP EN LADO DE CARGA, PARA USO INTERIOR CON BIL 95KV PARA LA CONEXION A SWITCHGEAR. ESTE ITEM ES POR BOTA Y EL TIPO DEPENDERA DEL MODELO DE SWITCHGEAR. | U | 6 |  | 0
5 | KIT DE TRES CONOS DE ALIVIO PARA CABLE 1/0 AWG-CU XLP/EPR 15KV 100% AISLAMIENTO, BIL 95KV PARA USO EXTERIOR (USADO EN INTERIOR, EN TRANSFORMADORES) | U | 2 |  | 0
6 | TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 2000KVA CON VENTILACION FORZADA AN/FN 13.8KV DELTA - 480/277V ESTRELLA, CON ZAPATAS PARA CONEXIONES PRIMARIAS Y SEGUNDARIAS TIPO NEMA O SEGUN RECOMENDACION DEL FABRICANTE. | U | 1 |  | 0
7 | TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 2500KVA CON VENTILACION FORZADA AN/FN 13.8KV DELTA - 480/277V ESTRELLA, CON ZAPATAS PARA CONEXIONES PRIMARIAS Y SEGUNDARIAS TIPO NEMA O SEGUN RECOMENDACION DEL FABRICANTE. ITEM SUMINISTRADO,CONSIDERAR MONTAJE Y CONEXIÓN | U | 1 |  | 0
EQUIPO ELECTRICO EN MEDIA TENSION Y TRANSFORMADORES |  |  |  |  | 0
EQUIPO ELECTRICO EN BAJA TENSION SUBESTACION SUR (SUMINISTRO E INSTALACION)
8 | SWITCHBOARD "SSU-S" CON MAIN BREAKER DE 2500AMP, CON CONEXION DE ATS PARA GENERADORES 2x1200A. CON BREAKERS RAMALES: 1x50A/3P/35KAIC (PARA SUPRESOR DE PICOS DE 200KA 3F+N+T INCORPORADO EN SWITCHBOARD), 1x60A/3P/35KAIC (PARA TXV DE 45KVA), 1x350A/3P/35KV PARA BANCO DE CAPACITORES, Y 1x2000A (DISPARO AJUSTADO AL 95%, PARA ALIMENTACION DE DUCTO BARRA DE 2000A). INCLUIR BORNERAS Y/O TERMINALES PARA LOS CABLES CONFORME EL DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE MEDIDOR PM5300 O SIMILAR CON SUS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE BARRA Y TODAS LAS CONEXIONES. CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES. ALIMENTACION INFERIOR. | U | 1 |  | 0
9 | GENERADOR DE 700KW/875KVA 480/277V 60HZ, MODO STANDBY, COMBUSTIBLE DIESEL, PARA RESPALDO MINIMO DE 12 HORAS. ENCAPSULADO NEMA 3R PARA USO EXTERIOR. CON CONTROL LISTO PARA APLICACION DE 2 GENERADORES EN SINCRONISMO Y ATS. CON PUERTO DE COMUNICACION PARA RED ETHERNET PARA MONITOREO REMOTO. | U | 2 |  | 0
10 | DUCTO BARRA DE 2000A 480Y/277V, 3 FASES MAS NEUTRO MAS TIERRA INTEGRAL. INCLUYE TRAMOS DE USO INTERIOR Y EXTERIOR, AMORTIGUADORES PARA PASO POR JUNTAS DE EXPANSION DE EDIFICIOS. INCLUYE SOPORTERIA ANTISISMICA. | ML | 1 |  | 0
11 | BREAKER DE DUCTO BARRA, DE 400A 3P 480V, 3F4H 35KAIC | U | 3 |  | 0
12 | BREAKER DE DUCTO BARRA, DE 600A 3P 480V, 3F4H.35KAIC | U | 2 |  | 0
13 | BREAKER DE DUCTO BARRA, DE 350A 3P 480V, 3F4H.35KAIC | U | 1 |  | 0
14 | TRANSFORMADOR "TXV" TIPO SECO DE 45KVA, 480V DELTA PRIMARIO, 208/120V ESTRELLA SECUNDARIO, DE BAJAS PERDIDAS CONFORME ANSI/ASHRAE 90.1-2016 TABLA 8.4.4. INCLUIR SOPORTE DE PARED FABRICADO CON ANGULO O RIEL STRUT CON ACABADO ANTICORROSIVO O INOXIDABLE. | U | 1 |  | 0
15 | TRANSFORMADOR "TXC" TIPO SECO DE 300KVA, 480V DELTA PRIMARIO, 208/120V ESTRELLA SECUNDARIO, DE BAJAS PERDIDAS CONFORME ANSI/ASHRAE 90.1-2016 TABLA 8.4.4. AUTOSOPORTADO EN PISO. | U | 1 |  | 0
16 | PANELBOARD "PV2" CON MAIN BREAKER DE 150A 208/120V 14KAIC, BARRAS DE 225AMP, 3 FASES 5 HILOS, CON BORNERAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, EN CAJA NEMA 1 DE ALIMENTACION INFERIOR, CON PUERTA CON LLAVIN, DE 42 ESPACIOS, CON LOS SIGUIENTES BREAKERS RAMALES DE 10KAIC TIPO PLUGIN: 5x15A/1P, 5x20A/1P, 1x90A/3P. (SERVICIO PROPIO SUBESTACION ELECTRICA ) | U | 1 |  | 0
17 | CENTRO DE CARGA "PV1" CON MAIN BREAKER DE 100A 208/120V, BARRAS DE 125AMP, 3 FASES 5 HILOS, CON BORNERAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, EN CAJA NEMA 1 DE ALIMENTACION SUPERIOR, CON PUERTA CON LLAVIN, DE 36 ESPACIOS, CON LOS SIGUIENTES BREAKERS RAMALES DE 10KAIC TIPO PLUGIN: 9x15A/1P, 10x20A/1P. (SERVICIO PROPIO AREA EN GRIS NIVEL 1, BAJO SUBESTACION ELECTRICA ) | U | 1 |  | 0
18 | POWERPANELBOARD "P3TIH" CON MAIN BREAKER DE 1000AMP 25KAIC, BARRAS DE 1200AMP, 208/120V 3 FASES 5 HILOS, CON BARRA DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, EN CAJA METALICA NEMA 1 MONTAJE SUPERFICIAL, CON PUERTA CON LLAVIN, CON LOS SIGUIENTES BREAKERS RAMALES DE 14KAIC TIPO BOLT ON: 2x80A/3P, 4x40A/3P, 3x200A/3P, 1x50A/3P, 1x70A/3P, 1x150A/3P, 3x60A/3P, 3x50A/2P-AB,BC,CA. | U | 1 |  | 0
19 | POWERPANELBOARD "P1CV" CON MAIN BREAKERDE 700A 3P 480/277V, BARRAS DE ALUMINIO DE 800AMP 3P 25KAIC, TRIFASICO 5 HILOS, CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, EN GABINETE NEMA 1 ALIMENTACION SUPERIOR, DE 18 ESPACIOS TRIFASICO, CON LOS SIGUIENTES BREAKERS BOLT ON DE 14KAIC: 5x50A/3P, 1x40A/3P, 4x60A/3P, 4x70A/3P, 1x100A/3P/TRIP AJUSTABLE. | U | 1 |  | 0
20 | POWERPANELBOARD "P2CV" CON MAIN BREAKER Y BARRAS DE 400A 3P 480/277V 25KAIC, TRIFASICO 5 HILOS, CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, EN GABINETE NEMA 1 ALIMENTACION SUPERIOR, DE 12 ESPACIOS TRIFASICO, CON LOS SIGUIENTES BREAKERS BOLT ON DE 14KAIC: 2x60A/3P, 1x70A/3P, 1x30A/3P, 5x50A/3P. | U | 1 |  | 0
21 | POWERPANELBOARD "P3CV" CON MAIN BREAKERDE 700A 3P 480/277V, BARRAS DE ALUMINIO DE 800AMP 3P 25KAIC, TRIFASICO 5 HILOS, CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, EN GABINETE NEMA 1 ALIMENTACION SUPERIOR, DE 16 ESPACIOS TRIFASICOS, CON LOS SIGUIENTES BREAKERS BOLT ON DE 14KAIC: 4x50A/3P, 3x70A/3P, 2x60A/3P, 3x40A/3P, 1x100A/3P, 1x100A/3P/TRIP AJUSTABLE. Se ajusta la cantidad de breakers. | U | 1 |  | 0
22 | POWERPANELBOARD "PSSP" CON MAIN BREAKER Y BARRAS DE ALUMINIO DE 400AMP 3P 480/277V 25KAIC, TRIFASICO 5 HILOS, CON BARRA DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, EN GABINETE NEMA 1 ALIMENTACION SUPERIOR, DE 12 ESPACIOS TRIFASICO, CON PUERTA CON LLAVIN, CON LOS SIGUIENTES BREAKERS BOLT ON DE 14KAIC: 4x30A/3P. | U | 1 |  | 0
23 | GABINETE DE MEDICION "GMC1", CON 6 MEDIDORES ELECTRONICOS + ESPACIO PARA 2, MEDIDORES TIPO TIPO PM2230, INSTALADOS EN ARMARIO IP-65 CON PUERTA CON BISAGRAS DE 750x540x450MM APROX. MEDIDORES INSTALADOS EN LA PUERTA ABATIBLE, CONECTADOS EN RED DAISY CHAIN RJ45 Y CONECTADOS A UN ETHERNET GATEWAY, CONFORME DIAGRAMA EN PLANO. INCLUYE EL GABINETE ARMADO EN SU INTERIOR Y CON BORNERAS LISTAS PARA CONEXION EXTERNA DE SEÑALES DE VOLTAJE Y CORRIENTE PARA CADA MEDICION. SE DEBEN INCLUIR LOS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE CADA CIRCUITO SEGUN EL DIAGRAMA UNIFILAR (TRES DE 3x60:5, TRES DE 3x50:5) DE RANGO EXTENDIDO. LOS CABLES DE CORRIENTE DE LOS TC'S DEBERAN SER APANTALLADOS Y ATERRIZADOS EN EL GABINETE. | U | 1 |  | 0
24 | ARMADO DE RED DE MEDIDORES EN "GMC1" EN RED ETHERNET DAISY CHAIN, CON INTERFAZ DE RED. INCLUYE CABLE TWISTED PAIR APANTALLADO Y TUBERIA EMT 1/2". INCLUYE SOFTWARE Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 1 |  | 0
25 | PANELBOARD "P3OA" CON MAIN BREAKER DE 90A 3P, BARRAS DE 225A 3 FASES 5 HILOS, 208/120V, CON BORNERAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, EN CAJA NEMA 1 MONTAJE SUPERFICIAL, ALIMENTACION SUPERIOR, DE 54 ESPACIOS, CON LOS SIGUIENTES BREAKERS RAMALES PLUGIN DE 10KAIC: 22x15A/2P. | U | 1 |  | 0
26 | CENTRO DE CARGA "P3OI" CON MAIN BREAKER DE 50A 208/120V, BARRAS DE 60A, 3 FASES 5 HILOS, CON BORNERAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, ALIMENTACION SUPERIOR EN GABINETE NEMA 1 CON PUERTA CON LLAVIN, DE 24 ESPACIOS: SIN BREAKERS RAMALES (PARA MIGRACION DE CARGAS EXISTENTES EN OFICINAS NIVEL 3). | U | 1 |  | 0
27 | PANELBOARD "P3OT" CON MAIN BREAKER DE 200A 3P, BARRAS DE 225A 3 FASES 5 HILOS, 208/120V, CON BORNERAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, EN CAJA NEMA 1 MONTAJE SUPERFICIAL, ALIMENTACION SUPERIOR, CON PUERTA CON LLAVIN, DE 42 ESPACIOS, CON LOS SIGUIENTES BREAKERS RAMALES PLUGIN DE 10KAIC:SIN BREAKERS RAMALES (para migracion de cargas existentes de oficinas). | U | 1 |  | 0
28 | CENTRO DE CARGA "P1CBH" SIN MAIN BREAKER, BARRAS DE 100A 3 FASES 5 HILOS, 208/120V, CON BORNERAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, EN CAJA NEMA 1 MONTAJE SUPERFICIAL, ALIMENTACION INFERIOR, DE 30ESPACIOS, CON LOS SIGUIENTES BREAKERS RAMALES PLUGIN DE 10KAIC: 12x15A/2P. | U | 1 |  | 0
29 | SMART PANELBOARD "P1CI" CON CONTROLADOR PROGRAMABLE MAESTRO. SIN MAIN BREAKER, BARRAS DE 100AMP 208/120V 3 FASES 5 HILOS, CON BORNERAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, EN CAJA NEMA 1 MONTAJE SUPERFICIAL, ALIMENTACION INFERIOR, DE 42 ESPACIOS, CON LOS SIGUIENTES BREAKERS BOLT ON DE 14KAIC: 4x15A/2P, 19x15A/1P. TODOS MOTORIZADOS. | U | 1 |  | 0
30 | PANELBOARD "P1CT" SIN MAIN BREAKER, BARRAS DE 225A 3 FASES 5 HILOS, 208/120V, CON BORNERAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, EN CAJA NEMA 1 MONTAJE SUPERFICIAL, ALIMENTACION INFERIOR, CON PUERTA CON LLAVIN, DE 42 ESPACIOS, CON LOS SIGUIENTES BREAKERS RAMALES PLUGIN DE 10KAIC: 19x15A/1P, 15x20A/1P, 1x40A/3P. | U | 1 |  | 0
| CENTRO DE CARGA "P1CR" SIN MAIN BREAKER, BARRAS DE 60AMP, 208/120V, 3 FASES 5 HILOS, CON BORNERAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, ALIMENTACION INFERIOR, EN CAJA NEMA 1 SUPERFICIAL, DE 18 ESPACIOS, CON BREAKERS 10KAIC: 8x15A/1P. | U | 1 |  | 0
31 | CENTRO DE CARGA "P1CH", SIN MAIN BREAKER, BARRAS DE 100A 3 FASES 5 HILOS, 208/120V, CON BORNERAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, EN CAJA NEMA 1 MONTAJE SUPERFICIAL, ALIMENTACION INFERIOR, DE 42 ESPACIOS, CON LOS SIGUIENTES BREAKERS RAMALES PLUGIN DE 10KAIC: 20x15A/2P. | U | 1 |  | 0
32 | SMART PANELBOARD "P2CI". CON CONTROLADOR PROGRAMABLE ESCLAVO, SIN MAIN BREAKER, BARRAS DE 100AMP, 3 FASES 5 HILOS, 208/120V, CON BORNERAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, EN CAJA NEMA 1 ALIMENTACION INFERIOR MONTAJE SUPERFICIAL, DE 42 ESPACIOS, CON LOS SIGUIENTES BREAKERS RAMALES: 20x15A/1P MOTORIZADOS, 2x15A/2P MOTORIZADOS, TODOS DE 14KAIC Y CONTROLADOS POR EL PLC MAESTRO. | U | 1 |  | 0
33 | CENTRO DE CARGA "P2CR" SIN MAIN BREAKER, BARRAS DE 60AMP, 208/120V, 3 FASES 5 HILOS, CON BORNERAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, ALIMENTACION INFERIOR, EN CAJA NEMA 1 SUPERFICIAL, DE 18 ESPACIOS, CON BREAKERS 10KAIC: 9x15A/1P. | U | 1 |  | 0
34 | CENTRO DE CARGA "P2CH", SIN MAIN BREAKER, BARRAS DE 100A 3 FASES 5 HILOS, 208/120V, CON BORNERAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, EN CAJA NEMA 1 MONTAJE SUPERFICIAL, ALIMENTACION INFERIOR, DE 42 ESPACIOS, CON LOS SIGUIENTES BREAKERS RAMALES PLUGIN DE 10KAIC: 20x15A/2P. | U | 1 |  | 0
35 | CENTRO DE CARGA "P3CI" SIN MAIN BREAKER, BARRAS DE 60A 3 FASES 5 HILOS, 208/120V, CON BORNERAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, EN CAJA NEMA 1 MONTAJE SUPERFICIAL, ALIMENTACION INFERIOR, DE 18 ESPACIOS, CON LOS SIGUIENTES BREAKERS RAMALES PLUGIN DE 10KAIC: 6x15A/1P, 2x15A/2P. | U | 1 |  | 0
36 | PANELBOARD "P2CT" SIN MAIN BREAKER, BARRAS DE 225A 3 FASES 5 HILOS, 208/120V, CON BORNERAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, EN CAJA NEMA 1 MONTAJE SUPERFICIAL, ALIMENTACION INFERIOR, DE 42 ESPACIOS, CON LOS SIGUIENTES BREAKERS RAMALES PLUGIN DE 10KAIC: 11x20A/1P, 9x15A/1P, 1x40A/3P. | U | 1 |  | 0
37 | PANELBOARD "P3CT" SIN MAIN BREAKER, BARRAS DE 225A 3 FASES 5 HILOS, 208/120V, CON BORNERAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, EN CAJA NEMA 1 MONTAJE SUPERFICIAL, ALIMENTACION INFERIOR, DE 42 ESPACIOS, CON LOS SIGUIENTES BREAKERS RAMALES PLUGIN DE 10KAIC: 5x20A/1P. | U | 1 |  | 0
38 | PANELBOARD "P3CH" SIN MAIN BREAKER, BARRAS DE 225A 3 FASES 5 HILOS, 208/120V, CON BORNERAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, EN CAJA NEMA 1 MONTAJE SUPERFICIAL, ALIMENTACION INFERIOR, DE 42 ESPACIOS, CON LOS SIGUIENTES BREAKERS RAMALES PLUGIN DE 10KAIC: 12x20A/2P, 7x15A/2P. | U | 1 |  | 0
39 | CENTRO DE CARGA "P1CL1", "P1CL2" Y "P1CL3" CON MAIN BREAKER DE 60A 3P 208/120, BARRAS DE 125A, 3 FASES 5 HILOS, CON BORNERAS DE NEUTRO Y TIERRA, EN CAJA NEMA 1 METALICA, MONTAJE SUPERFICIAL, ALIMENTACION SUPERIOR. PARA LOCAL EN GRIS (SE ENTREGA SIN BREAKERS RAMALES) | U | 3 |  | 0
40 | CENTRO DE CARGA "P1CL4", "P1CL5" Y "P1CL6" CON MAIN BREAKER DE 60A 3P 208/120, BARRAS DE 125A, 3 FASES 5 HILOS, CON BORNERAS DE NEUTRO Y TIERRA, EN CAJA NEMA 1 METALICA, MONTAJE SUPERFICIAL, ALIMENTACION SUPERIOR. PARA LOCAL EN GRIS (SE ENTREGA SIN BREAKERS RAMALES) | U | 3 |  | 0
41 | BANCO DE CAPACITORES AUTOMATICO DE 225KVAR SIN MAIN BREAKER, BORNERAS DE ENTRADA. 480/277V. CON CONTROL AUTOMATICO DE ETAPAS. CON SUPRESOR DE PICOS INCORPORADO. EN GABINETE NEMA 1 AUTOSOPORTADO. CON PUERTO DE COMUNICACION PARA RED ETHERNET PARA MONITOREO REMOTO. INCLUYE 1xTC 2000:5 DE BARRA Y SU CABLEADO DE CONEXION. | U | 1 |  | 0
SUBTOTAL EQUIPO ELECTRICO EN BAJA TENSION SUBESTACION SUR |  |  |  |  | 0
EQUIPO ELECTRICO EN BAJA TENSION SUBESTACION NORTE Y CENTRO (SUMINISTRO E INSTALACION)
42 | SWITCHBOARD "SSU-NC" CON MAIN BREAKER DE 3000AMP, CON CONEXION DE ATS PARA GENERADORES 2x1600A. CON BREAKERS RAMALES: 1x50A/3P/35KAIC (PARA SUPRESOR DE PICOS DE 200KA 3F+N+T INCORPORADO EN SWITCHBOARD), 1x700A/3P/35KAIC PARA P3DV, 1x350A/3P/35KV PARA BANCO DE CAPACITORES, Y 1x2500A (PARA ALIMENTACION DE DUCTO BARRA DE 2000A). INCLUIR BORNERAS Y/O TERMINALES PARA LOS CABLES CONFORME EL DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE MEDIDOR PM5300 O SIMILAR CON SUS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE BARRA Y TODAS LAS CONEXIONES. CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES. ALIMENTACION INFERIOR. ITEM SUMINITRADO CORRESPONDE COMPLETAR LOS REQUERIMIENTOS:1x700A/3P/35KAIC PARA P3DV, 1x350A/3P/35KV PARA BANCO DE CAPACITORES | U | 1 |  | 0
43 | GENERADOR DE 1200KW/1250KVA 480/277V 60HZ, MODO STANDBY, COMBUSTIBLE DIESEL, PARA RESPALDO MINIMO DE 12 HORAS. ENCAPSULADO NEMA 3R PARA USO EXTERIOR. CON CONTROL LISTO PARA APLICACION DE 2 GENERADORES EN SINCRONISMO Y ATS. CON PUERTO DE COMUNICACION PARA RED ETHERNET PARA MONITOREO REMOTO. ITEMS YA SUMINISTRADOS, INCLUIR MONTAJE ELECTROMECANICO, PUESTA EN MARCHA, ETC. | U | 2 |  | 0
44 | DUCTO BARRA DE 2500A 480Y/277V, 3 FASES MAS NEUTRO MAS TIERRA INTEGRAL. INCLUYE TRAMOS DE USO INTERIOR Y EXTERIOR, AMORTIGUADORES PARA PASO POR JUNTAS DE EXPANSION DE EDIFICIOS. INCLUYE SOPORTERIA ANTISISMICA. | ML | 1 |  | 0
45 | BREAKER DE DUCTO BARRA, DE 400A 3P 480V, 3F4H 35KAIC | U | 5 |  | 0
46 | BREAKER DE DUCTO BARRA, DE 600A 3P 480V, 3F4H.35KAIC | U | 2 |  | 0
47 | BREAKER DE DUCTO BARRA, DE 900A 3P 480V, 3F4H.35KAIC | U | 1 |  | 0
48 | BREAKER DE DUCTO BARRA, DE 700A 3P 480V, 3F4H.35KAIC | U | 1 |  | 0
49 | BREAKER DE DUCTO BARRA, DE 200A 3P 480V, 3F4H.35KAIC | U | 1 |  | 0
50 | POWERPANELBOARD "P3DV", CON MAIN BREAKER DE 700A 3P 480/277V, BARRAS DE 800AMP DE ALUMINIO, TRIFASICO 5 HILOS, CON BARRA DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, EN GABINETE NEMA 1 MONTAJE SUPERFICIAL, ALIMENTACION SUPERIOR, DE 18 ESPACIOS TRIFASICOS, CON LOS SIGUIENTES BREAKERS RAMALES BOLT ON DE 14KAIC: 2x70A/3P, 1x60A/3P, 9x50A/3P, 3x40A/3P, 1x90A/3P. | U | 1 |  | 0
51 | POWERPANELBOARD "PP3B-480" CON MAIN BREAKER Y BARRAS DE ALUMINIO DE 400A 25KAIC, 480/277V 3 FASES 5 HILOS, CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, EN CAJA METALICA NEMA 1 MONTAJE SUPERFICIAL, ALIMENTACION SUPERIOR, 12 ESPACIOS TRIFASICOS, CON PUERTA CON LLAVIN, CON LOS SIGUIENTES BREAKERS RAMALES DE 14KAIC TIPO BOLT ON:3x90A/3P, 6x20A/3P. | U | 1 |  | 0
52 | BANCO DE CAPACITORES AUTOMATICO DE 225KVAR SIN MAIN BREAKER, BORNERAS DE ENTRADA. 480/277V. CON CONTROL AUTOMATICO DE ETAPAS. CON SUPRESOR DE PICOS INCORPORADO. EN GABINETE NEMA 1 AUTOSOPORTADO. CON PUERTO DE COMUNICACION PARA RED ETHERNET PARA MONITOREO REMOTO. INCLUYE 1xTC 2500:5 DE BARRA Y SU CABLEADO DE CONEXION. ITEM SUMINISTRADO CONSIDERAR MONTAJE Y CONEXION | U | 1 |  | 0
53 | BREAKER DE CAJA MOLDEADA DE 400A 3P 480V 25KAIC, EN CAJA NEMA 1, MONTAJE EN PARED, CON BORNERA DE TIERRA. (PARA TXB). | U | 1 |  | 0
54 | TRANSFORMADOR "TXB" TIPO SECO DE 300KVA, 480V DELTA PRIMARIO, 208/120V ESTRELLA SECUNDARIO, DE BAJAS PERDIDAS CONFORME ANSI/ASHRAE 90.1-2016 TABLA 8.4.4. AUTOSOPORTADO EN PISO. | U | 1 |  | 0
55 | POWERPANELBOARD "PP3B" CON MAIN BREAKER DE 1000AMP 25KAIC, BARRAS DE 1200AMP, 208/120V 3 FASES 5 HILOS, CON BARRA DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, EN CAJA METALICA NEMA 1 MONTAJE SUPERFICIAL, CON PUERTA CON LLAVIN, CON LOS SIGUIENTES BREAKERS RAMALES DE 14KAIC TIPO BOLT ON: 1x600A/3P, 1x400A/3P, 4x40A/3P, 3x200A/3P, 1x125A/3P, 2x60A/3P, 31x40A/2P (REPARTIDOS ENTRE LAS 3 FASES). | U | 1 |  | 0
56 | POWERPANELBOARD "P3VRF" CON MAIN BREAKER DE 600A 25KAIC 3P 480/277V, TRIFASICO 5 HILOS, CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, EN CAJA METALICA NEMA 1 MONTAJE SUPERFICIAL, CON PUERTA CON LLAVIN, CON LOS SIGUIENTES BREAKERS RAMALES DE 14KAIC TIPO BOLT ON: 10x50A/3P. (Para equipo VRF, del area de lobby principal a triple altura diseñado por terceros. | u | 1 |  | 0
57 | POWERPANELBOARD "PP3B-208" SIN MAIN BREAKER DE 400AMP, BARRAS DE 400AMP, 208/120V 3 FASES 5 HILOS, CON BARRA DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, EN CAJA METALICA NEMA 1 MONTAJE SUPERFICIAL, 14 ESPACIOS TRIFASICOS, CON PUERTA CON LLAVIN, ALIMENTACION SUPERIOR, SIN BREAKERS RAMALES. (Panel para migracion provisional de cargas existentes). | U | 1 |  | 0
58 | GABINETE DE MEDICION "GMB1" y "GMB2", CON 12 MEDIDORES ELECTRONICOS, MEDIDORES TIPO TIPO PM2230, INSTALADOS EN ARMARIO IP-65 CON PUERTA CON BISAGRAS DE 1100x600x450MM APROX. MEDIDORES INSTALADOS EN LA PUERTA ABATIBLE, CONECTADOS EN RED DAISY CHAIN RJ45 Y CONECTADOS A UN ETHERNET GATEWAY, CONFORME DIAGRAMA EN PLANO. INCLUYE EL GABINETE ARMADO EN SU INTERIOR Y CON BORNERAS LISTAS PARA CONEXION EXTERNA DE SEÑALES DE VOLTAJE Y CORRIENTE PARA CADA MEDICION. SE DEBEN INCLUIR LOS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE CADA CIRCUITO SEGUN EL DIAGRAMA UNIFILAR (DOCE DE 2x40:5) DE RANGO EXTENDIDO. LOS CABLES DE CORRIENTE DE LOS TC'S DEBERAN SER APANTALLADOS Y ATERRIZADOS EN EL GABINETE. | U | 2 |  | 0
59 | GABINETE DE MEDICION "GMB3", CON 7 MEDIDORES ELECTRONICOS + ESPACIO PARA 1, MEDIDORES TIPO TIPO PM2230, INSTALADOS EN ARMARIO IP-65 CON PUERTA CON BISAGRAS DE 750x540x450MM APROX. MEDIDORES INSTALADOS EN LA PUERTA ABATIBLE, CONECTADOS EN RED DAISY CHAIN RJ45 Y CONECTADOS A UN ETHERNET GATEWAY, CONFORME DIAGRAMA EN PLANO. INCLUYE EL GABINETE ARMADO EN SU INTERIOR Y CON BORNERAS LISTAS PARA CONEXION EXTERNA DE SEÑALES DE VOLTAJE Y CORRIENTE PARA CADA MEDICION. SE DEBEN INCLUIR LOS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE CADA CIRCUITO SEGUN EL DIAGRAMA UNIFILAR (SIETE DE 2x40A/2P) DE RANGO EXTENDIDO. LOS CABLES DE CORRIENTE DE LOS TC'S DEBERAN SER APANTALLADOS Y ATERRIZADOS EN EL GABINETE. | U | 1 |  | 0
60 | ARMADO DE RED DE MEDIDORES EN "GMB1", "GMB2" Y "GMB3" EN RED ETHERNET DAISY CHAIN, CON INTERFAZ DE RED. INCLUYE CABLE TWISTED PAIR APANTALLADO Y TUBERIA EMT 1/2". INCLUYE SOFTWARE Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 1 |  | 0
61 | SMART PANELBOARD "P1BI". CON CONTROLADOR PROGRAMABLE MAESTRO. SIN MAIN BREAKER, BARRAS DE 100AMP 3 FASES 5 HILOS 20/120V, BORNERAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, EN CAJA NEMA 1 SUPERFICIAL, ALIMENTACION INFERIOR, DE 42 ESPACIOS, CON LOS SIGUIENTES BREAKERS RAMALES DE 14KAIC: 12x15A/1P MOTORIZADOS. | U | 1 |  | 0
62 | PANELBOARD "P1BT", SIN MAIN BREAKER, BARRAS DE 225AMP 3 FASES 5 HILOS 208/120V, BORNERAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, EN CAJA NEMA 1 SUPERFICIAL, ALIMENTACION INFERIOR, CON PUERTA CON LLAVIN, DE 42 ESPACIOS, BREAKERS RAMALES PLUGIN DE 10KAIC: 6x20A/1P. | U | 1 |  | 0
63 | PANELBOARD "P2BT", SIN MAIN BREAKER, BARRAS DE 225AMP 3 FASES 5 HILOS 208/120V, BORNERAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, EN CAJA NEMA 1 SUPERFICIAL, ALIMENTACION INFERIOR, CON PUERTA CON LLAVIN, DE 42 ESPACIOS, BREAKERS RAMALES PLUGIN DE 10KAIC: 6x20A/1P. | U | 1 |  | 0
63 | SMART PANELBOARD "P2BI". CON CONTROLADOR ESCLAVO, SIN MAIN BREAKER, BARRAS DE 100AMP, 3 FASES 5 HILOS, 208/120V, CON BORNERAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, EN CAJA NEMA 1 ALIMENTACION INFERIOR MONTAJE SUPERFICIAL, DE 42 ESPACIOS, CON LOS SIGUIENTES BREAKERS RAMALES: 24x15A/1P MOTORIZADOS, TODOS DE 14KAIC Y CONTROLADOS POR EL PLC MAESTRO. | U | 1 |  | 0
64 | PANELBOARD "P2BH" SIN MAIN BREAKER, BARRAS DE 225 3 FASES 5 HILOS, 208/120V, CON BORNERAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, EN CAJA NEMA 1 MONTAJE SUPERFICIAL, ALIMENTACION INFERIOR, DE 72 ESPACIOS, CON LOS SIGUIENTES BREAKERS RAMALES PLUGIN DE 10KAIC: 31x15A/2P. | U | 1 |  | 0
65 | CENTRO DE CARGA "P3BI" SIN MAIN BREAKER, BARRAS DE 60A 3 FASES 5 HILOS 208/120V, CON BORNERAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, EN CAJA NEMA 1 MONTAJE SUPERFICIAL, ALIMENTACION SUPERIOR, CON LOS SIGUIENTES BREAKERS RAMALES PLUGIN DE 10KAIC: 3x15A/1P. | U | 1 |  | 0
66 | PANELBOARD "P3BT" SIN MAIN BREAKER, BARRAS DE 225A 3 FASES 5 HILOS, 208/120V, CON BORNERAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, EN CAJA NEMA 1 MONTAJE SUPERFICIAL, ALIMENTACION INFERIOR, DE 42 ESPACIOS, CON LOS SIGUIENTES BREAKERS RAMALES PLUGIN DE 10KAIC: 5x20A/2P. | U | 1 |  | 0
67 | CENTRO DE CARGA "P3BH" SIN MAIN BREAKER, BARRAS DE 60 3 FASES 5 HILOS, 208/120V, CON BORNERAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, EN CAJA NEMA 1 MONTAJE SUPERFICIAL, ALIMENTACION INFERIOR, DE 24 ESPACIOS, CON LOS SIGUIENTES BREAKERS RAMALES PLUGIN DE 10KAIC: 6x15A/2P. | U | 1 |  | 0
68 | ARMADO EN RED DE SMART PANELBOARDS DE ALUMBRADO, INCLUYE CABLEADO DE CONTROL, TUBERIA E INTERFAZ DE RED. INCLUYE SOFTWARE Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 1 |  | 0
68 | PANELBOARD "PEV1" Y "PEV2" CON MAIN BREAKER DE 150A 208/120V, BARRAS DE 225AMP, 3 FASES 5 HILOS, CON BORNERAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, EN CAJA NEMA 1 DE ALIMENTACION INFERIOR, CON PUERTA CON LLAVIN, DE 42 ESPACIOS, CON LOS SIGUIENTES BREAKERS RAMALES DE 10KAIC TIPO PLUGIN: 18x15A/2P. (PARA EVAPORADORAS DEL AREA DE LOBBY ) | U | 2 |  | 0
69 | CENTRO DE CARGA "P1L1 AL P1L11, P2L1 AL P2L12, P3L1 AL P3L7", CON MAIN BREAKER DE 50A 2P 208/120V, MONOFASICO 4 HILOS, CON BORNERAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, MONTAJE SUPERFICIAL, EN CAJA NEMA 1 CON PUERTA CON LLAVIN, DE 12 ESPACIOS: 1x15A/1P, 1x20A/1P, 1x15A/2P. LOS BREAKERS RESTANTES DEPENDERAN DE LA DISTRIBUCION DEL LOCAL EN GRIS O EXISTENTE. | U | 30 |  | 0
SUBTOTAL EQUIPO ELECTRICO EN BAJA TENSION SUBESTACION NORTE Y CENTRO |  |  |  |  | 0
EQUIPO ELECTRICO EN BAJA TENSION CUARTO ELECTRICO NORTE (SUMINISTRO E INSTALACION)
70 | POWERPANELBOARD "P1AV" CON MAIN BREAKER Y BARRAS DE 600A 3P 480/277V, 25KAIC, TRIFASICO 5 HILOS, CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, EN GABINETE NEMA 1 ALIMENTACION SUPERIOR, DE 14 ESPACIOS TRIFASICO, CON LOS SIGUIENTES BREAKERS BOLT ON DE 14KAIC: 4x70A/3P, 4x50A/3P, 3x40A/3P, 1x60A/3P, 1x100A/3P/TRIP AJUSTABLE. | U | 1 |  | 0
71 | POWERPANELBOARD "P2AV" CON MAIN BREAKERDE 900A 3P 480/277V, BARRAS DE ALUMINIO DE 1000AMP 3P 25KAIC, TRIFASICO 5 HILOS, CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, EN GABINETE NEMA 1 ALIMENTACION SUPERIOR, DE 24 ESPACIOS TRIFASICO, CON LOS SIGUIENTES BREAKERS BOLT ON DE 14KAIC: 2x60A/3P, 8x50A/3P, 7x70A/3P, 2x40A/3P, 1x30A/3P. | U | 1 |  | 0
72 | POWERPANELBOARD "P3AW" CON MAIN BREAKER Y BARRAS DE 800A 3P 480/277V, 25KAIC, TRIFASICO 5 HILOS, CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, EN GABINETE NEMA 1 ALIMENTACION SUPERIOR, DE 16 ESPACIOS TRIFASICO, CON LOS SIGUIENTES BREAKERS BOLT ON DE 14KAIC: 7x50A/3P, 3x70A/3P, 4x60/3P, 2x40A/3P | U | 1 |  | 0
73 | POWERPANELBOARD "PNSP" CON MAIN BREAKER DE 400AMP 25KAIC, BARRAS DE 400AMP, 208/120V 3 FASES 5 HILOS, CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, EN CAJA METALICA NEMA 1 MONTAJE SUPERFICIAL, CON PUERTA CON LLAVIN, DE 12 ESPACIOS TRIFASICOS, CON LOS SIGUIENTES BREAKERS RAMALES DE 14KAIC TIPO BOLT ON: 1X90A/3P, 2x20A/3P, 3X30A/3P. | u | 1 |  | 0
74 | POWERPANELBOARD "PP3A" CON MAIN BREAKER DE 450AMP 25KAIC, BARRAS DE 600AMP, 208/120V 3 FASES 5 HILOS, CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, EN CAJA METALICA NEMA 1 MONTAJE SUPERFICIAL, CON PUERTA CON LLAVIN, CON LOS SIGUIENTES BREAKERS RAMALES DE 14KAIC TIPO BOLT ON: 1x90A/3P, 1x80A/3P, 1x100A/3P, 8x40A/3P, 3x200A/3P, 1x50A/3P. | U | 1 |  | 0
| SUPRESOR DE POTENCIA DE 100KA MINIMO, 3F+N+T, 208Y/120V. INSTALADO EN LATERAL DEL PANEL "PP3A". | U | 1 |  | 0
75 | TRANSFORMADOR "TXA" TIPO SECO DE 150KVA, 480V DELTA PRIMARIO, 208/120V ESTRELLA SECUNDARIO, DE BAJAS PERDIDAS CONFORME ANSI/ASHRAE 90.1-2016 TABLA 8.4.4. AUTOSOPORTADO EN PISO. | U | 1 |  | 0
76 | GABINETE DE MEDICION "GMA1", CON 5 MEDIDORES ELECTRONICOS, MEDIDORES TIPO TIPO PM2230, INSTALADOS EN ARMARIO IP-65 CON PUERTA CON BISAGRAS DE 750x540x450MM APROX. MEDIDORES INSTALADOS EN LA PUERTA ABATIBLE, CONECTADOS EN RED DAISY CHAIN RJ45 Y CONECTADOS A UN ETHERNET GATEWAY, CONFORME DIAGRAMA EN PLANO. INCLUYE EL GABINETE ARMADO EN SU INTERIOR Y CON BORNERAS LISTAS PARA CONEXION EXTERNA DE SEÑALES DE VOLTAJE Y CORRIENTE PARA CADA MEDICION. SE DEBEN INCLUIR LOS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE CADA CIRCUITO SEGUN EL DIAGRAMA UNIFILAR (CINCO DE 2x40A/2P) DE RANGO EXTENDIDO. LOS CABLES DE CORRIENTE DE LOS TC'S DEBERAN SER APANTALLADOS Y ATERRIZADOS EN EL GABINETE. | U | 1 |  | 0
77 | PANELBOARD "P1AH" SIN MAIN BREAKER, BARRAS DE 225A 3 FASES 5 HILOS, 208/120V, CON BORNERAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, EN CAJA NEMA 1 MONTAJE SUPERFICIAL, ALIMENTACION INFERIOR, DE 72 ESPACIOS, CON LOS SIGUIENTES BREAKERS RAMALES PLUGIN DE 10KAIC: 33x15A/2P. | U | 1 |  | 0
78 | PANELBOARD "P2AH" SIN MAIN BREAKER, BARRAS DE 100A 3 FASES 5 HILOS, 208/120V, CON BORNERAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, EN CAJA NEMA 1 MONTAJE SUPERFICIAL, ALIMENTACION INFERIOR, DE 72 ESPACIOS, CON LOS SIGUIENTES BREAKERS RAMALES PLUGIN DE 10KAIC: 26x15A/2P. | U | 1 |  | 0
79 | CENTRO DE CARGA "P3AH" SIN MAIN BREAKER, BARRAS DE 150A 3 FASES 5 HILOS, 208/120V, CON BORNERAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, EN CAJA NEMA 1 MONTAJE SUPERFICIAL, ALIMENTACION INFERIOR, DE 42 ESPACIOS, CON LOS SIGUIENTES BREAKERS RAMALES PLUGIN DE 10KAIC: 17x15A/2P. | U | 1 |  | 0
80 | SMART PANELBOARD "P1AI" CON CONTROLADOR MAESTRO, SIN MAIN BREAKER, BARRAS DE 100AMP, 3 FASES 5 HILOS, 208/120V, CON BORNERAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, EN CAJA NEMA 1 ALIMENTACION INFERIOR MONTAJE SUPERFICIAL, DE 42 ESPACIOS, CON LOS SIGUIENTES BREAKERS RAMALES: 24x15A/1P MOTORIZADOS, TODOS DE 14KAIC Y CONTROLADOS POR EL PLC MAESTRO. | U | 1 |  | 0
81 | SMART PANELBOARD "P2AI" CON CONTROLADOR ESCLAVO. SIN MAIN BREAKER, BARRAS DE 100AMP 208/120V, 3 FASES 5 HILOS, CON BORNERAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, EN GABINETE NEMA 1 MONTAJE SUPERFICIAL, ALIMENTACION INFERIOR, DE 42 ESPACIOS, CON LOS SIGUIENTES BREAKERS RAMALES: 24x15A/1P 14KAIC TODOS MOTORIZADOS BOLT ON. | U | 1 |  | 0
82 | CENTRO DE CARGA "P3AI" SIN MAIN BREAKER, BARRAS DE 60A 3 FASES 5 HILOS, 208/120V, CON BORNERAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, EN CAJA NEMA 1 MONTAJE SUPERFICIAL, ALIMENTACION INFERIOR, CON PUERTA CON LLAVIN, DE 12 ESPACIOS, CON LOS SIGUIENTES BREAKERS RAMALES PLUGIN DE 10KAIC: 5x15A/1P. | U | 1 |  | 0
83 | ARMADO EN RED DE SMART PANELBOARDS DE ALUMBRADO (P1AI Y P2AI), INCLUYE CABLEADO DE CONTROL, TUBERIA E INTERFAZ DE RED. INCLUYE SOFTWARE Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 1 |  | 0
84 | PANELBOARD "P1AT" SIN MAIN BREAKER, BARRAS DE 225A 3 FASES 5 HILOS, 208/120V, CON BORNERAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, EN CAJA NEMA 1 MONTAJE SUPERFICIAL, ALIMENTACION SUPERIOR, CON PUERTA CON LLAVIN, DE 42 ESPACIOS, CON LOS SIGUIENTES BREAKERS RAMALES PLUGIN DE 10KAIC: 22x20A/1P, 4x15A/1P, 1X40A/3P. | U | 1 |  | 0
| CENTRO DE CARGA "P1AR", CON MAIN BREAKER DE 40A 3P 208/120V, BARRAS DE 60A, TRIFASICO 5 HILOS, CON BORNERAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, MONTAJE SUPERFICIAL, EN CAJA NEMA 1 CON PUERTA CON LLAVIN, DE 18 ESPACIOS: 11x15A/1P. | U | 1 |  | 0
85 | PANELBOARD "P2AT" SIN MAIN BREAKER BARRAS DE 225A 208/120V TRIFASICO 5 HILOS, CON BORNERAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, MONTAJE SUPERFICIAL, ALIMENTACION INFERIOR, EN CAJA NEMA 1 CON PUERTA CON LLAVIN, DE 42 ESPACIOS: 11x20A/1P, 7x15A/1P, 1x40A/3P PLUGIN 10KAIC. | U | 1 |  | 0
86 | PANELBOARD "P3AT" SIN MAIN BREAKER, BARRAS DE 225A 3P 208/120V, TRIFASCO 5 HILOS, CON BORNERAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, MONTAJE SUPERFICIAL, EN CAJA NEMA 1 CON PUERTA CON LLAVIN, DE 42 ESPACIOS: 3x20A/1P. | U | 1 |  | 0
87 | CENTRO DE CARGA "P2AR", CON MAIN BREAKER DE 40A 3P 208/120V, BARRAS DE 60A, TRIFASICO 5 HILOS, CON BORNERAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, MONTAJE SUPERFICIAL, ALIMENTACION INFERIOR, EN CAJA NEMA 1 CON PUERTA CON LLAVIN, DE 24 ESPACIOS: 14x15A/1P. | U | 1 |  | 0
88 | CENTRO DE CARGA "P1AL1 AL P1AL6", CON MAIN BREAKER DE 40A 3P 208/120V, BARRAS DE 60A, TRIFASICO 5 HILOS, CON BORNERAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, MONTAJE SUPERFICIAL, EN CAJA NEMA 1 CON PUERTA CON LLAVIN, DE 18 ESPACIOS: SIN BREAKERS RAMALES YA QUE EL LOCAL SE ENTREGA EN GRIS. | U | 6 |  | 0
SUBTOTAL EQUIPO ELECTRICO EN BAJA TENSION CUARTO ELECTRICO NORTE |  |  |  |  | 0
INTERRUPTORES DE SEGURIDAD (SUMINISTRO E INSTALACION)
89 | INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 30AMP 480V 3 POLOS NEMA 1, SIN FUSIBLE, CON BORNERA DE TIERRA. (ELEVADORES, ARRANCADORES DE BANDAS DE MALETAS) | U | 15 |  | 0
90 | INTERRUPTOR DE DESCONECTADOR PARA MOTOR FRACCIONARIO DE 2 POLOS 240V (208V) EN CAJA NEMA 1 (O SU EQUIVALENTE IEC). INSTALADO JUNTO O EN LA PARTE EXTERIOR DEL CUERPO DE LA EVAPORADORA/FANCOIL. | U | 20 |  | 0
91 | INTERUPTOR DE SEGURIDAD DE 60AMP 3 POLOS 480V NEMA 3R SIN FUSIBLE, CON BORNERA DE TIERRA. (PARA TODAS LAS UNIDADES CONDENSADORAS, POR ACOMETIDA INDIVIDUAL). INSTALADA EN EL EXTERIOR DEL GABINETE O EN LA PARED MAS CERCANA. | U | 110 |  | 0
SUBTOTAL INTERRUPTORES DE SEGURIDAD |  |  |  |  | 0
TOTAL SISTEMA ELÉCTRICO I. EQUIPOS ELÉCTRICOS |  |  |  |  | 0
Incluir Logo de su empresa en esta área

## II.ALIMENTADORES ELECTRICOS
CANTIDADES DE OBRA DE ELECTRICIDAD Y RED PASIVA DE COMUNICACIONES
Suministro e Instalación de Sistema Eléctrico y HVAC - TRVM
Ramón Villeda Morales, San Pedro Sula, Cortés.
Incluir el nombre completo de su empresa en esta área
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | C/UNIT | C/TOT
II. ALIMENTADORES ELECTRICOS
MEDIA TENSION 13.8/7.97KV
1 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE SWITCHGEAR DE 600AMP A 13.8KV DE 3 VIAS , DESDE POSTE CON CABLE 3x3/0 AWG-CU XLP (o EPR) AISLAMIENTO DE 15KV AL 133%, CON NEUTRO 1x1/0 THWN EN TUBO RMC/PVC 4" C40. | ML | 17 |  | 0
2 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 2000KVA , DESDE CELDA DEL SWITCHGEAR 13.8KV CON CABLE 3x1/0 AWG-CU XLP (o EPR) AISLAMIENTO DE 15KV AL 100%, CON NEUTRO 1x2 THWN EN TUBO RMC DE 4". | ML | 15 |  | 0
3 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 2500KVA , DESDE CELDA DEL SWITCHGEAR 13.8KV CON CABLE 3x1/0 AWG-CU XLP (o EPR) AISLAMIENTO DE 15KV AL 100%, CON NEUTRO 1x2 THWN EN TUBO RMC DE 4". | ML | 10 |  | 0
SUBTOTAL MEDIA TENSION 13.8/7.97KV |  |  |  |  | 0
EQUIPO ELECTRICO EN BAJA TENSION SUBESTACION SUR (SUMINISTRO E INSTALACION)
4 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE SWITCHBOARD "SSU-S" CON MAIN BREAKER DE 2500AMP , DESDE TRANSFORMADOR SECO DE 2000KVA CON CABLE 7(3x500MCM+ 500MCM/N) +2x3/0TAWG-CU THHN BANDEJA. | ML | 5 |  | 0
5 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE GENERADOR #1 DE 700KW/875KVA 480/277V 60HZ , DESDE SWITCHBOARD "SSU-S" CON CABLE 4(3x350MCM+250MCM/N)+1x3/0T AWG-CU THHN BANDEJA. | ML | 31 |  | 0
6 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE GENERADOR #2 DE 700KW/875KVA 480/277V 60HZ , DESDE SWITCHBOARD "SSU-S" CON CABLE 4(3x350MCM+250MCM/N)+1x3/0T AWG-CU THHN BANDEJA. | ML | 50 |  | 0
7 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE DUCTO BARRA DE 2000A 480Y/277V , DESDE SWITCHBOARD "SSU-S" CON CABLE 5(3#500MCM + 1#500MCM/N +1#3/0T), 5xEMT/BxSf 4" | ML | 6 |  | 0
8 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE SUPRESOR DE POTENCIA >200KA 3F+N+T 480Y/277V , DESDE SWITCHBOARD "SSU-S" CON CABLE 3x6+6N+6T AWG-CU THHN EN CONEXION DIRECTA | ML | 3 |  | 0
9 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE TRANSFORMADOR "TXV" TIPO SECO DE 45KVA , DESDE SWITCHBOARD "SSU-S" CON CABLE 3#6+1#10T AWG-CU THHN EMT/BxSf 1" | ML | 22 |  | 0
10 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE TRANSFORMADOR "TXC" TIPO SECO DE 300KVA , DESDE DUCTO BARRA DE 2000A CON CABLE 2(3#3/0+1#2/0N+1#2T) AWG-CU THHN 2xEMT/BxSf 2" | ML | 7 |  | 0
11 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE PANELBOARD "PV2" , DESDE "TXV" DE 45KVA CON CABLE 3#1/0+1#2N1+1#6T EMT/BxSf 1-1/2" | ML | 3 |  | 0
12 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "PV1" , DESDE "PV2" CON CABLE 3#4+1#6N+1#8T AWG-CU EMT 1" | ML | 6 |  | 0
13 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE POWERPANELBOARD "P3TIH" , DESDE "TXC" CON CABLE 3(3x350MCM+1#250MCM/N+2/0T), 3xBxSf 4" | ML | 7 |  | 0
14 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE POWERPANELBOARD "P1CV" , DESDE DUCTO BARRA DE 2000A CON CABLE 3(3x3/0+1x1/0N+1x1/0T) AWG-CU THHN 3xEMT 2" | ML | 4 |  | 0
15 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE POWERPANELBOARD "P2CV" , DESDE DUCTO BARRA DE 2000A CON CABLE 2(3x3/0+1x1/0N+2T) AWG-CU THHN, 2xEMT 2" | ML | 8 |  | 0
16 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE POWERPANELBOARD "P3CV" , DESDE DUCTO BARRA DE 2000A CON CABLE 3(3x3/0+1x1/0N+1x1/0T) AWG-CU THHN 3xEMT 2" | ML | 7 |  | 0
17 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE POWERPANELBOARD "PSSP" , DESDE DUCTO BARRA DE 2000A CON CABLE 2(3x3/0+1x1/0N+2T) AWG-CU THHN, 2xEMT 2" | ML | 5 |  | 0
18 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE PANELBOARD "P3OA" , DESDE "P3TIH" CON CABLE 3x4+1x6N+8T AWG-CU THHN, EMT 1" | ML | 34 |  | 0
19 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P3OI" , DESDE "P3TIH" CON CABLE 3x8+1x8N+1x10T AWG-CU THHN, EMT 3/4" | ML | 34.5 |  | 0
20 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE PANELBOARD "P3OT" , DESDE "P3TIH" CON CABLE 3x3/0+1x2/0N+1x6T AWG-CU THHN, EMT 2" | ML | 35 |  | 0
21 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1CBH" , DESDE "P3TIH" CON CABLE 3x8+1x10N+10T AWG-CU THHN, EMT 3/4" | ML | 10 |  | 0
22 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE SMART PANELBOARD "P1CI" , DESDE "P3TIH" CON CABLE 3x8+1X8N+1X10T AWG-CU THHN, EMT 3/4" | ML | 9.5 |  | 0
23 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE PANELBOARD "P1CT" , DESDE "P3TIH" CON CABLE 3x3/0+1x2/0N+6T AWG-CU THHN EMT 2" | ML | 9 |  | 0
24 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1CR" , DESDE "P1CT" CON CABLE 3x10+10N+10T AWG-CU THHN, EMT 3/4" | ML | 7 |  | 0
25 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1CH" , DESDE "P3TIH" CON CABLE 3x4+1x6N+8T AWG-CU THHN, EMT 1" | ML | 4 |  | 0
26 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE SMART PANELBOARD "P2CI" , DESDE "P3TIH" CON CABLE 3x8+1x8N+10T AWG-CU THHN, EMT 3/4" | ML | 8.5 |  | 0
27 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P2CR" , DESDE "P2CT" CON CABLE 3x10+10N+10T AWG-CU THHN, EMT 3/4" | ML | 8.5 |  | 0
28 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P2CH" , DESDE "P3TIH" CON CABLE 3x4+1x8N+10T AWG-CU THHN, EMT 1" | ML | 3.5 |  | 0
29 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P3CI" , DESDE "P3TIH" CON CABLE 3x8+1x8N+1x10T AWG-CU THHN, EMT 3/4" | ML | 8 |  | 0
30 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE PANELBOARD "P2CT" , DESDE "P3TIH" CON CABLE 3x3/0+1x2/0N+6T AWG-CU THHN EMT 2" | ML | 9 |  | 0
31 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE PANELBOARD "P3CT" , DESDE "P3TIH" CON CABLE 3x3/0+1x2/0N+6T AWG-CU THHN EMT 2" | ML | 8.5 |  | 0
32 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE PANELBOARD "P3CH" , DESDE "P3TIH" CON CABLE 3x1/0+1x2N+1x6T AWG-CU THHN, EMT 1-1/2" | ML | 3 |  | 0
33 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1CL1" , DESDE "P3TIH" CON CABLE 3x6+1x8N+1x10T AWG-CU THHN EMT 1" | ML | 62 |  | 0
34 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1CL2" , DESDE "P3TIH" CON CABLE 3x6+1x8N+1x10T AWG-CU THHN EMT 1" | ML | 57 |  | 0
35 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1CL3" , DESDE "P3TIH" CON CABLE 3x6+1x8N+1x10T AWG-CU THHN EMT 1" | ML | 51 |  | 0
36 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1CL4" , DESDE "P3TIH" CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ML | 40 |  | 0
37 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1CL5" , DESDE "P3TIH" CON CABLE 2x4+1x6N+1x8T AWG-CU THHN EMT 1" | ML | 95 |  | 0
38 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1CL6" , DESDE "P3TIH" CON CABLE 2x4+1x6N+1x8T AWG-CU THHN EMT 1" | ML | 101 |  | 0
39 | ALIMENTADOR ELECTRICO PARA BREAKER EXISTENTE DE 400A/TX300 DEL FOOD COURT PARA CONEXION FINAL , DESDE DUCTO BARRA DE 2000A CON CABLE 2(3#3/0+1#2T) AWG-CU THHN 2xEMT/RMC 2" | ML | 92 |  | 0
40 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE BANCO DE CAPACITORES AUTOMATICO DE 225KVA , DESDE SWITCHBOARD "SSU-S" CON CABLE 2(3x3/0)+2T AWG-CU EN BANDEJA. | ML | 6 |  | 0
41 | ALIMENTADOR ELECTRICO FINAL PARA SMART PANELBOARD "P1IE" , DESDE "P3CV" CON CABLE 3#2+1#4N+1#6T AWG-CU THHN EMT/RMC 1-1/4" | ML | 95 |  | 0
SUBTOTAL EQUIPO ELECTRICO EN BAJA TENSION SUBESTACION SUR |  |  |  |  | 0
EQUIPO ELECTRICO EN BAJA TENSION SUBESTACION NORTE Y CENTRO (SUMINISTRO E INSTALACION)
42 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE SWITCHBOARD "SSU-NC" CON MAIN BREAKER DE 3000AMP , DESDE SWITCHBOARD "SSU-NC" DE 3000A CON CABLE 8(3x500MCM+ 500MCM/N) + 3x3/0TAWG-CU THHN BANDEJA. | ML | 5 |  | 0
43 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE GENERADOR #1 DE 1200KW/1250KVA 480/277V , DESDE SWITCHBOARD "SSU-NC" DE 3000A CON CABLE 5(3x500MCM+350MCM/N)+2x3/0T AWG-CU THHN EN BANDEJA. | ML | 22 |  | 0
44 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE GENERADOR #2 DE 1200KW/1250KVA 480/277V , DESDE SWITCHBOARD "SSU-NC" DE 3000A CON CABLE 5(3x500MCM+350MCM/N)+2x3/0T AWG-CU THHN EN BANDEJA. | ML | 28 |  | 0
45 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE DUCTO BARRA DE 2500A 480Y/277V , DESDE SWITCHBOARD "SSU-NC" DE 3000A CON CABLE 7(3x500MCM+ 500MCM/N) +1x4/0T AWG-CU THHN EN BANDEJA. | ML | 13 |  | 0
46 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE SUPRESOR DE POTENCIA >200KA 3F+N+T 480Y/277V ANSI TIPO 1 , DESDE SWITCHBOARD "SSU-NC" DE 3000A CON CABLE 3x6+6N+6T AWG-CU THHN EN CONEXION DIRECTA | ML | 3 |  | 0
47 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE POWERPANELBOARD "P3DV" , DESDE SWITCHBOARD "SSU-NC" DE 3000A CON CABLE 3(3x4/0+1x2/0N+1x1/0T) AWG-CU THHN 3xRMC/EMT 3" | ML | 62 |  | 0
48 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE PANEL EXISTENTE "Q7-1250A" TIPO IEC 480/277V , DESDE DUCTO BARRA DE 2500A CON CABLE 2(3#3/0+1#2/0N+1#2T) AWG-CU THHN 2xEMT 2" CONEXION PROVISIONAL HASTA QUE PANEL "Q7" QUEDE OBSOLETO | ML | 34 |  | 0
49 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE PANEL EXISTENTE "Q6-1250A" TIPO IEC 480/277V , DESDE DUCTO BARRA DE 2500A CON CABLE 2(3#3/0+1#2/0N+1#2T) AWG-CU THHN 2xEMT/RMC 2" CONEXION PROVISIONAL HASTA QUE PANEL "Q6" QUEDE OBSOLETO | ML | 34 |  | 0
50 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE PANEL EXISTENTE "Q3-630A" TIPO IEC 208/120V , DESDE "PP3B" CON CABLE 3(3#3/0+1#2/0N+1#2T) AWG-CU THHN, 3xEMT 2"/BANDEJA | ML | 34 |  | 0
51 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE POWERPANELBOARD "PP3B-480" , DESDE DUCTO BARRA DE 2500A CON CABLE 2(3#3/0+1#2/0N+1#2T) AWG-CU THHN 2xEMT 2" | ML | 28.5 |  | 0
52 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE BANCO DE CAPACITORES AUTOMATICO DE 225KVAR , DESDE SWITCHBOARD "SSU-NC" DE 3000A CON CABLE 2(3x3/0)+2T AWG-CU EN BANDEJA. | ML | 5 |  | 0
53 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE BREAKER DE CAJA MOLDEADA DE 400A 3P 480V PARA TXB , DESDE DUCTO BARRA DE 2500A CON CABLE 2(3#3/0+1#2/0N+1#2T) AWG-CU THHN 2xEMT/BxSf 2" | ML | 29 |  | 0
54 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE TRANSFORMADOR "TXB" TIPO SECO DE 300KVA , DESDE BREAKER 400 A DE TXB CON CABLE 2(3#3/0+1#2/0N+1#2T) AWG-CU THHN 2xBxSf 2" | ML | 2.5 |  | 0
55 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE POWERPANELBOARD "P3B" , DESDE "TXB" CON CABLE 3(3x350MCM+1#250MCM/N+2/0T) 3xEMT/BxSf 4" | ML | 2.5 |  | 0
56 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE POWERPANELBOARD "P3VRF" , DESDE DUCTO BARRA DE 2500A CON CABLE 3(3#3/0+1#1/0N+1#1/0T) AWG-CU THHN 3xEMT 2" | ML | 27 |  | 0
57 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE POWERPANELBOARD "P3B-208" , DESDE "P3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2(3x3/0+1x2/0N+2T) AWG-CU THHN 2xEMT 2" | ML | 12 |  | 0
58 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE SMART PANELBOARD "P1BI" , DESDE "P3B" DE 1000A 208V CON CABLE 3x8+8N+10T AWG-CU THHN, EMT 3/4" | ML | 8 |  | 0
59 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE PANELBOARD "P1BT , DESDE "P3B" DE 1000A 208V CON CABLE 3x3/0+1x2/0N+6T AWG-CU THHN EMT 2" | ML | 7.5 |  | 0
60 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE PANELBOARD "P2BT" , DESDE "P3B" DE 1000A 208V CON CABLE 3x3/0+1x2/0N+6T AWG-CU THHN EMT 2" | ML | 6 |  | 0
61 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE SMART PANELBOARD "P2BI" , DESDE "P3B" DE 1000A 208V CON CABLE 3x8+8N+10T AWG-CU THHN, EMT 3/4" | ML | 5.5 |  | 0
62 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE PANELBOARD "P2BH" , DESDE "P3B" DE 1000A 208V CON CABLE 3x1/0+1x2N+6T AWG-CU THHN, EMT 1-1/2" | ML | 6.5 |  | 0
63 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P3BI" , DESDE "P3B" DE 1000A 208V CON CABLE 3x8+8N+10T AWG-CU THHN, EMT 3/4" | ML | 5.5 |  | 0
64 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE PANELBOARD "P3BT" , DESDE "P3B" DE 1000A 208V CON CABLE 3x3/0+1x2/0N+6T AWG-CU THHN EMT 2" | ML | 6 |  | 0
65 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P3BH" , DESDE "P3B" DE 1000A 208V CON CABLE 3x8+10N+10T AWG-CU THHN, EMT 3/4" | ML | 6.5 |  | 0
66 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE PANELBOARD "PEV1" , DESDE "P3B" DE 1000A 208V CON CABLE 3x6+1x8N+1x10T AWG-CU THHN, EMT 1" | ML | 7 |  | 0
67 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE PANELBOARD "PEV2" , DESDE "P3B" DE 1000A 208V CON CABLE 3x6+1x8N+1x10T AWG-CU THHN, EMT 1" | ML | 7.5 |  | 0
68 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1L1 , DESDE "P3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ML | 75 |  | 0
69 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1L2 , DESDE "P3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ML | 71 |  | 0
70 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1L3 , DESDE "P3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ML | 67 |  | 0
71 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1L4 , DESDE "P3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ML | 63 |  | 0
72 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1L5 , DESDE "P3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ML | 56 |  | 0
73 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1L6 , DESDE "P3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ML | 56 |  | 0
74 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1L7 , DESDE "P3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ML | 66 |  | 0
75 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1L8 , DESDE "P3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ML | 71 |  | 0
76 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1L9 , DESDE "P3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ML | 76 |  | 0
77 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1L10 , DESDE "P3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ML | 91 |  | 0
78 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1L11 , DESDE "P3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ML | 96 |  | 0
79 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P2L1 , DESDE "P3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ML | 61 |  | 0
80 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P2L2 , DESDE "P3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ML | 60 |  | 0
81 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P2L3 , DESDE "P3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ML | 50 |  | 0
82 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P2L4 , DESDE "P3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ML | 57 |  | 0
83 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P2L5 , DESDE "P3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ML | 62 |  | 0
84 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P2L6 , DESDE "P3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ML | 67 |  | 0
85 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P2L7 , DESDE "P3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ML | 77 |  | 0
86 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P2L9 , DESDE "P3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ML | 77 |  | 0
87 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P2L10 , DESDE "P3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ML | 82 |  | 0
88 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P2L11 , DESDE "P3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ML | 87 |  | 0
89 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P2L12 , DESDE "P3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ML | 92 |  | 0
90 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P3L1 , DESDE "P3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ML | 62 |  | 0
91 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P3L2 , DESDE "P3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ML | 52 |  | 0
92 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P3L3 , DESDE "P3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ML | 49 |  | 0
93 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P3L4 , DESDE "P3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ML | 43 |  | 0
94 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P3L5 , DESDE "P3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ML | 38 |  | 0
95 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P3L7 , DESDE "P3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ML | 38 |  | 0
SUBTOTAL EQUIPO ELECTRICO EN BAJA TENSION SUBESTACION NORTE Y CENTRO |  |  |  |  | 0
EQUIPO ELECTRICO EN BAJA TENSION CUARTO ELECTRICO NORTE (SUMINISTRO E INSTALACION)
96 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE POWERPANELBOARD "P1AV" , DESDE DUCTO BARRA DE 2500A CON CABLE 3(3x3/0+1x1/0N+1x1/0T) AWG-CU THHN 3xEMT 2" | ML | 8 |  | 0
97 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE POWERPANELBOARD "P2AV" , DESDE DUCTO BARRA DE 2500A CON CABLE 4(3x4/0+1x2/0N+1x1/0T) AWG-CU THHN 3xEMT 3" | ML | 5 |  | 0
98 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE POWERPANELBOARD "P3AW" , DESDE DUCTO BARRA DE 2500A CON CABLE 3(3x4/0+1x2/0N+1x1/0T) AWG-CU THHN 3xEMT 3" | ML | 10 |  | 0
99 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE POWERPANELBOARD "PNSP" , DESDE DUCTO BARRA DE 2500A CON CABLE 2(3x3/0+1x2/0N+1x2T) AWG-CU THHN 2xEMT 2" | ML | 12 |  | 0
100 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE POWERPANELBOARD "PP3A" , DESDE "TXA DE 150KVA" CON CABLE 2(3#4/0+1#3/0N+1#2T) 2xEMT/BxSf 2-1/2" | ML | 5 |  | 0
101 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE SUPRESOR DE POTENCIA DE 100KA , DESDE "PP3A" CON CABLE 3x8+1x8N+1x10T AWG-CU THHN conexión directa. | ML | 0.5 |  | 0
102 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE TRANSFORMADOR "TXA" TIPO SECO DE 150KVA , DESDE DUCTO BARRA DE 2500A CON CABLE 3#3/0+1#2/0N+1#2T AWG-CU THHN, EMT/BxSf 2" | ML | 4 |  | 0
103 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE PANELBOARD "P1AH" , DESDE "PP3A" CON CABLE 3x2+1x4N+8T AWG-CU THHN, EMT 1-1/4" | ML | 6 |  | 0
104 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE PANELBOARD "P2AH" , DESDE "PP3A" CON CABLE 3x4+1x6N+8T AWG-CU THHN, EMT 1" | ML | 7 |  | 0
105 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P3AH" , DESDE "PP3A" CON CABLE 3x2+1x4N+8T AWG-CU THHN, EMT 1-1/4" | ML | 7.5 |  | 0
106 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE SMART PANELBOARD "P1AI" , DESDE "PP3A" CON CABLE 3x8+1x8N+10T AWG-CU THHN, EMT 3/4" | ML | 5.5 |  | 0
107 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE SMART PANELBOARD "P2AI" , DESDE "PP3A" CON CABLE 3x8+1x8N+10T AWG-CU THHN, EMT 3/4" | ML | 6 |  | 0
108 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P3AI" , DESDE "PP3A" CON CABLE 3x8+1x8N+10T AWG-CU THHN, EMT 3/4" | ML | 7 |  | 0
109 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE PANELBOARD "P1AT" , DESDE "PP3A" CON CABLE 3x3/0+1x2/0N+6T AWG-CU THHN EMT 2" | ML | 5 |  | 0
110 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1AR" , DESDE "P1AT" CON CABLE 3x10+10N+10T AWG-CU THHN, EMT 3/4" | ML | 7 |  | 0
111 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE PANELBOARD "P2AT" , DESDE "PP3A" CON CABLE 3x3/0+1x2/0N+6T AWG-CU THHN EMT 2" | ML | 6 |  | 0
112 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE PANELBOARD "P3AT" , DESDE "PP3A" CON CABLE 3x3/0+1x2/0N+6T AWG-CU THHN EMT 2" | ML | 6 |  | 0
113 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P2AR" , DESDE "P2AT" CON CABLE 3x10+10N+10T AWG-CU THHN, EMT 3/4" | ML | 6 |  | 0
114 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1AL1 , DESDE "PP3A" CON CABLE 2x8+1x8N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ML | 78 |  | 0
115 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1AL2 , DESDE "PP3A" CON CABLE 2x8+1x8N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ML | 55 |  | 0
116 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1AL3 , DESDE "PP3A" CON CABLE 2x8+1x8N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ML | 56.5 |  | 0
117 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1AL5 , DESDE "PP3A" CON CABLE 2x8+1x8N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ML | 38 |  | 0
118 | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1AL6 , DESDE "PP3A" CON CABLE 2x8+1x8N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ML | 38 |  | 0
SUBTOTAL EQUIPO ELECTRICO EN BAJA TENSION CUARTO ELECTRICO NORTE |  |  |  |  | 0
ALIMENTADORES ELECTRICOS A CONDENSADORAS HVAC (SUMINISTRO E INSTALACION)
119 | UC-A101 , CIRCUITO P1CV-14, CON CABLE 3#6+1#8T AWG-CU THHN, BxCf/RMC 1"+ BANDEJA | ML | 80 |  | 0
120 | UC-A101 , CIRCUITO P1CV-15, CON CABLE 3#6+1#8T1"+ BANDEJA | ML | 80 |  | 0
121 | UC-A102 , CIRCUITO P1CV-08 , CON CABLE 3#6+1#8T1"+ BANDEJA | ML | 46 |  | 0
122 | UC-A102 , CIRCUITO P1CV-09, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA | ML | 46 |  | 0
123 | UC-A103 , CIRCUITO P1CV-10, CON CABLE 3#6+1#8T1"+ BANDEJA | ML | 49 |  | 0
124 | UC-A103 , CIRCUITO P1CV-11, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 49 |  | 0
125 | UC-A104 , CIRCUITO P1CV-12, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA | ML | 49 |  | 0
126 | UC-A104 , CIRCUITO P1CV-13, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA | ML | 49 |  | 0
127 | UC-B101 , CIRCUITO P1AV-01, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA | ML | 90 |  | 0
128 | UC-B101 , CIRCUITO P1AV-02, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA | ML | 90 |  | 0
129 | UC-B101 , CIRCUITO P1AV-03, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 90 |  | 0
130 | UC-B102 , CIRCUITO P1AV-05, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA | ML | 97 |  | 0
131 | UC-B102 , CIRCUITO P1AV-06, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 97 |  | 0
132 | UC-B103 , CIRCUITO P1AV-07, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA | ML | 97 |  | 0
133 | UC-B103 , CIRCUITO P1AV-08, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA | ML | 97 |  | 0
134 | UC-B104 , CIRCUITO P1AV-09, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 68 |  | 0
135 | UC-B104 , CIRCUITO P1AV-10, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 68 |  | 0
136 | UC-B104 , CIRCUITO P1AV-04, CON CABLE 3#8+1#103/4"+ BANDEJA | ML | 68 |  | 0
137 | UC-B105 , CIRCUITO P1AV-11, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 20 |  | 0
138 | UC-B105 , CIRCUITO P1AV-12, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 19.5 |  | 0
139 | UC-C101 , CIRCUITO P1CV-01, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 38 |  | 0
140 | UC-C101 , CIRCUITO P1CV-02, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 38 |  | 0
141 | UC-C101 , CIRCUITO P1CV-03, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 38 |  | 0
142 | UC-C102 , CIRCUITO P1CV-04, CON CABLE 3#4+1#8T1"+ BANDEJA | ML | 38 |  | 0
143 | UC-C102 , CIRCUITO P1CV-05, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 38 |  | 0
144 | UC-C102 , CIRCUITO P1CV-06, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 38 |  | 0
145 | UC-A201 , CIRCUITO P2CV-01, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA | ML | 66.5 |  | 0
146 | UC-A201 , CIRCUITO P2CV-02, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 66.5 |  | 0
147 | UC-A201 , CIRCUITO P2CV-09, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 66.5 |  | 0
148 | UC-A202 , CIRCUITO P2CV-03, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA | ML | 23.5 |  | 0
149 | UC-A202 , CIRCUITO P2CV-04, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 23.5 |  | 0
150 | UC-A203 , CIRCUITO P2CV-05, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA | ML | 23 |  | 0
151 | UC-A203 , CIRCUITO P2CV-08, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 23 |  | 0
152 | UC-A203 , CIRCUITO P2CV-06, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 23 |  | 0
153 | UC-A204 , CIRCUITO P2CV-07, CON CABLE 3#10+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 47 |  | 0
154 | UC-B201 , CIRCUITO P2AV-09, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA | ML | 16 |  | 0
155 | UC-B201 , CIRCUITO P2AV-10, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 15.5 |  | 0
156 | UC-B202 , CIRCUITO P2AV-11, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA | ML | 32 |  | 0
157 | UC-B202 , CIRCUITO P2AV-12, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 31.5 |  | 0
158 | UC-B202 , CIRCUITO P2AV-19, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 31 |  | 0
159 | UC-B203 , CIRCUITO P2AV-13, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA | ML | 34 |  | 0
160 | UC-B203 , CIRCUITO P2AV-20, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 33 |  | 0
161 | UC-B203 , CIRCUITO P2AV-14, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 33.5 |  | 0
162 | UC-B204 , CIRCUITO P2AV-15, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA | ML | 19.5 |  | 0
163 | UC-B204 , CIRCUITO P2AV-16, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 19 |  | 0
164 | UC-C201 , CIRCUITO P3AW-05, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA | ML | 37.5 |  | 0
165 | UC-C201 , CIRCUITO P3AW-06, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 37.5 |  | 0
166 | UC-C201 , CIRCUITO P3AW-15, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 37.5 |  | 0
167 | UC-C202 , CIRCUITO P3AW-03, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 42 |  | 0
168 | UC-C202 , CIRCUITO P3AW-04, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 42 |  | 0
169 | UC-C202 , CIRCUITO P3AW-16, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 42 |  | 0
170 | UC-C203 , CIRCUITO P3AW-01, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 44 |  | 0
171 | UC-C203 , CIRCUITO PSAW-17, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 44 |  | 0
172 | UC-C203 , CIRCUITO P3AW-02, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 44 |  | 0
173 | UC-C204 , CIRCUITO P3CV-01, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 49.5 |  | 0
174 | UC-C204 , CIRCUITO P3CV-02, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 49.5 |  | 0
175 | UC-C204 , CIRCUITO P3CV-13, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 49.5 |  | 0
176 | UC-C205 , CIRCUITO P3CV-03, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA | ML | 52 |  | 0
177 | UC-C205 , CIRCUITO P3CV-04, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA | ML | 52 |  | 0
178 | UC-C206 , CIRCUITO P3CV-05, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA | ML | 44 |  | 0
179 | UC-C206 , CIRCUITO P3CV-06, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 44 |  | 0
180 | UC-C301 , CIRCUITO P3CV-11, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA | ML | 41 |  | 0
181 | UC-C301 , CIRCUITO P3CV-12, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 41 |  | 0
182 | UC-C302 , CIRCUITO P3CV-07, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 46.5 |  | 0
183 | UC-C302 , CIRCUITO P3CV-08, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 46.5 |  | 0
184 | UC-C303 , CIRCUITO P3CV-09, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA | ML | 39 |  | 0
185 | UC-C304 , CIRCUITO P3AW-13, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA | ML | 23 |  | 0
186 | UC-C304 , CIRCUITO P3AW-14, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA | ML | 23 |  | 0
187 | UC-C305 , CIRCUITO P3AW-11, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA | ML | 17 |  | 0
188 | UC-C306 , CIRCUITO P3AW-09, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 29 |  | 0
189 | UC-C306 , CIRCUITO P3AW-10, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 29 |  | 0
190 | UC-C307 , CIRCUITO P3AW-07, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA | ML | 40.5 |  | 0
191 | UC-C307 , CIRCUITO P3AW-08, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA | ML | 40.5 |  | 0
192 | UC-C307 , CIRCUITO PSAW-12, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA | ML | 40.5 |  | 0
193 | UC-C308 , CIRCUITO P3DV-09, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 13 |  | 0
194 | UC-C308 , CIRCUITO P3DV-10, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 13 |  | 0
195 | UC-C308 , CIRCUITO P3DV-11, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 13 |  | 0
196 | UC-A301 , CIRCUITO P3DV-07, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA | ML | 13 |  | 0
197 | UC-A301 , CIRCUITO P3DV-08, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 13 |  | 0
198 | UC-A301 , CIRCUITO P3DV-12, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 13 |  | 0
199 | UC-A302 , CIRCUITO P3DV-01, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA | ML | 19.5 |  | 0
200 | UC-A302 , CIRCUITO P3DV-02, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 19.5 |  | 0
201 | UC-A302 , CIRCUITO P3DV-13, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 19.5 |  | 0
202 | UC-A303 , CIRCUITO P3DV-03, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA | ML | 19.5 |  | 0
203 | UC-A303 , CIRCUITO P3DV-04, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 19.5 |  | 0
204 | UC-A304 , CIRCUITO P3DV-05, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 22 |  | 0
205 | UC-A304 , CIRCUITO P3DV-06, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 22 |  | 0
206 | UC-A305 , CIRCUITO P3DV-13, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 48 |  | 0
207 | UC-A305 , CIRCUITO P3DV-14, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 48 |  | 0
208 | UC-B301 , CIRCUITO P2AV-01, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA | ML | 60 |  | 0
209 | UC-B301 , CIRCUITO P2AV-02, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 58 |  | 0
210 | UC-B302 , CIRCUITO P2AV-03, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 58 |  | 0
211 | UC-B302 , CIRCUITO P2AV-04, CON CABLE 3#10+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 56 |  | 0
212 | UC-B303 , CIRCUITO P2AV-05, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA | ML | 55.5 |  | 0
213 | UC-B303 , CIRCUITO P2AV-06, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA | ML | 54 |  | 0
214 | UC-B303 , CIRCUITO P2AV-17, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA | ML | 53 |  | 0
215 | UC-B304 , CIRCUITO P2AV-07, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA | ML | 52 |  | 0
216 | UC-B304 , CIRCUITO P2AV-08, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 51 |  | 0
217 | UC-B304 , CIRCUITO P2AV-18, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA | ML | 49 |  | 0
SUBTOTAL ALIMENTADORES ELECTRICOS A CONDENSADORAS HVAC |  |  |  |  | 0
ALIMENTADORES ELECTRICOS A EVAPORADORAS HVAC (SUMINISTRO E INSTALACION)
EXCEPTO EL SISTEMA DE HVAC DEL LOBBY.
218 | UE-A101, CIRCUITO P1CH-01,03, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 60 |  | 0
219 | UE-A102, CIRCUITO P1CH-05,07, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 65 |  | 0
220 | UE-A103, CIRCUITO P1CH-09,11, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 50.5 |  | 0
221 | UE-A104, CIRCUITO P1CH-02,04, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 43 |  | 0
222 | UE-R103, CIRCUITO P1CH-06,08, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 77 |  | 0
223 | UE-A105, CIRCUITO P1CH-10,12, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 39 |  | 0
224 | UE-A106, CIRCUITO P1CH-13,15, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 58 |  | 0
225 | UE-A107, CIRCUITO P1CH-17,19, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 63.5 |  | 0
226 | UE-O120, CIRCUITO P1CH-21,23, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 64 |  | 0
227 | UE-O121, CIRCUITO P1CH-37,39, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 65 |  | 0
228 | UE-O122, CIRCUITO P1CH-38,40, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 70.5 |  | 0
229 | UE-A110, CIRCUITO P1CH-14,16, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 84.5 |  | 0
230 | UE-A111, CIRCUITO P1CH-18,20, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 101.5 |  | 0
231 | UE-A112, CIRCUITO P1CH-22,24, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 108.5 |  | 0
232 | UE-A113, CIRCUITO P1CH-25,27, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 112.5 |  | 0
233 | UE-A114, CIRCUITO P1CH-29,31, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 71.5 |  | 0
234 | UE-A115, CIRCUITO P1CH-33,35, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 75 |  | 0
235 | UE-A116, CIRCUITO P1CH-26,28, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 79 |  | 0
236 | UE-A117, CIRCUITO P1CH-30,32, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 85.5 |  | 0
237 | UE-R104, CIRCUITO P1CH-34,36, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 84.5 |  | 0
238 | UE-B101, CIRCUITO P1AH-01,03, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 84.5 |  | 0
239 | UE-B102, CIRCUITO P1AH-05,07, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 66 |  | 0
240 | UE-B103, CIRCUITO P1AH-09,11, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 71 |  | 0
241 | UE-B104, CIRCUITO P1AH-02,04, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 69.5 |  | 0
242 | UE-B105, CIRCUITO P1AH-06,08, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 66.5 |  | 0
243 | UE-B106, CIRCUITO P1AH-10,12, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 64.5 |  | 0
244 | UE-R101, CIRCUITO P1AH-13,15, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 48.5 |  | 0
245 | UE-B110, CIRCUITO P1AH-17,19, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 87 |  | 0
246 | UE-B111, CIRCUITO P1AH-21,23, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 77 |  | 0
247 | UE-B112, CIRCUITO P1AH-14,16, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 69.5 |  | 0
248 | UE-R102, CIRCUITO P1AH-18,20, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 52 |  | 0
249 | UE-B113, CIRCUITO P1AH-22,24, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 61 |  | 0
250 | UE-B114, CIRCUITO P1AH-25,27, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 53 |  | 0
251 | UE-B115, CIRCUITO P1AH-29,31, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 45 |  | 0
252 | UE-B117, CIRCUITO P1AH-62,64, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 60.5 |  | 0
253 | UE-B116, CIRCUITO P1AH-33,35, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 67 |  | 0
254 | UE-B120, CIRCUITO P1AH-26,28, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 67.5 |  | 0
255 | UE-B121, CIRCUITO P1AH-30,32, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 42 |  | 0
256 | UE-B122, CIRCUITO P1AH-34,36, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 74 |  | 0
257 | UE-B124, CIRCUITO P1AH-65,67, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 70 |  | 0
258 | UE-B123, CIRCUITO P1AH-37,39, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 66.5 |  | 0
259 | UE-O101, CIRCUITO P1AH-41,43, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 40.5 |  | 0
260 | UE-O102, CIRCUITO P1AH-45,47, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 38.5 |  | 0
261 | UE-O103, CIRCUITO P1AH-38,40, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 45 |  | 0
262 | UE-O104, CIRCUITO P1AH-42,44, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 43 |  | 0
263 | UE-O105, CIRCUITO P1AH-46,48, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 34 |  | 0
264 | UE-O106, CIRCUITO P1AH-49,51, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 48 |  | 0
265 | UE-O107, CIRCUITO P1AH-53,55, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 34 |  | 0
266 | UE-O108, CIRCUITO P1AH-57,59, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 34 |  | 0
267 | UE-O109, CIRCUITO P1AH-50,52, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 56 |  | 0
268 | UE-O110, CIRCUITO P1AH-54,56, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 52.5 |  | 0
269 | UE-O111, CIRCUITO P1AH-58,60, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 49 |  | 0
270 | UE-O112, CIRCUITO P1AH-61,63, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 46 |  | 0
271 | UE-C101, CIRCUITO P1CBH-01,03, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 85 |  | 0
272 | UE-C102, CIRCUITO P1CBH-05,07, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 80 |  | 0
273 | UE-C103, CIRCUITO P1CBH-09,11, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 74.5 |  | 0
274 | UE-C104, CIRCUITO P1CBH-02,04, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 70 |  | 0
275 | UE-C105, CIRCUITO P1CBH-06,08, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 65 |  | 0
276 | UE-C106, CIRCUITO P1CBH-10,12, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 60 |  | 0
277 | UE-C107, CIRCUITO P1CBH-13,15, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 55 |  | 0
278 | UE-C108, CIRCUITO P1CBH-17,19, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 50 |  | 0
279 | UE-C109, CIRCUITO P1CBH-21,23, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 45 |  | 0
280 | UE-C110, CIRCUITO P1CBH-14,16, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 40 |  | 0
281 | UE-C111, CIRCUITO P1CBH-18,20, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 35 |  | 0
282 | UE-A201, CIRCUITO P2CH-01,03, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 78 |  | 0
283 | UE-A202, CIRCUITO P2CH-05,07, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 62 |  | 0
284 | UE-A203, CIRCUITO P2CH-09,11, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 57 |  | 0
285 | UE-R203, CIRCUITO P2CH-02,04, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 61.5 |  | 0
286 | UE-A204, CIRCUITO P2CH-34,36, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 54 |  | 0
287 | UE-A205, CIRCUITO P2CH-06,08, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 62 |  | 0
288 | UE-A209, CIRCUITO P2CH-21,23, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 23 |  | 0
289 | UE-A206, CIRCUITO P2CH-10,12, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 24 |  | 0
290 | UE-A207, CIRCUITO P2CH-13,15, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 25 |  | 0
291 | UE-A208, CIRCUITO P2CH-17,19, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 21 |  | 0
292 | UE-A215, CIRCUITO P2CH-37,39, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 40 |  | 0
293 | UE-A210, CIRCUITO P2CH-14,16, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 15 |  | 0
294 | UE-A211, CIRCUITO P2CH-18,20, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 20 |  | 0
295 | UE-A212, CIRCUITO P2CH-22,24, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 25 |  | 0
296 | UE-A213, CIRCUITO P2CH-25,27, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 30 |  | 0
297 | UE-A214, CIRCUITO P2CH-29,31, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 35 |  | 0
298 | UE-0206, CIRCUITO P2CH-33,35, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 27 |  | 0
299 | UE-A218, CIRCUITO P2CH-26,28, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 36 |  | 0
300 | UE-A219, CIRCUITO P2CH-30,32, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 32 |  | 0
301 | UE-B201, CIRCUITO P2AH-01,03, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 47 |  | 0
302 | UE-B202, CIRCUITO P2AH-05,07, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 45 |  | 0
303 | UE-B203, CIRCUITO P2AH-09,11, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 37 |  | 0
304 | UE-B204, CIRCUITO P2AH-02,04, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 36.5 |  | 0
305 | UE-O201, CIRCUITO P2AH-06,08, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 35.5 |  | 0
306 | UE-B205, CIRCUITO P2AH-10,12, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 30 |  | 0
307 | UE-B206, CIRCUITO P2AH-13,15, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 25 |  | 0
308 | UE-B207, CIRCUITO P2AH-17,19, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 20 |  | 0
309 | UE-B208, CIRCUITO P2AH-21,23, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 24.5 |  | 0
310 | UE-O202, CIRCUITO P2AH-14,16, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 70.5 |  | 0
311 | UE-O203, CIRCUITO P2AH-38,40, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 65.5 |  | 0
312 | UE-O204, CIRCUITO P2AH-42,44, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 60 |  | 0
313 | UE-O205, CIRCUITO P2AH-46,48, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 54.5 |  | 0
314 | UE-B209, CIRCUITO P2AH-18,20, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 32 |  | 0
315 | UE-B210, CIRCUITO P2AH-22,24, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 27 |  | 0
316 | UE-B211, CIRCUITO P2AH-25,27, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 22 |  | 0
317 | UE-B212, CIRCUITO P2AH-29,31, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 17 |  | 0
318 | UE-B213, CIRCUITO P2AH-33,35, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 12 |  | 0
319 | UE-B214, CIRCUITO P2AH-26,28, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 8 |  | 0
320 | UE-B220, CIRCUITO P2AH-30,32, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 35 |  | 0
321 | UE-B221, CIRCUITO P2AH-34,36, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 27.5 |  | 0
322 | UE-B222, CIRCUITO P2AH-37,39, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 32.5 |  | 0
323 | UE-B223, CIRCUITO P2AH-41,43, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 36.5 |  | 0
324 | UE-B224, CIRCUITO P2AH-49,51, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 36.5 |  | 0
325 | UE-R201, CIRCUITO P2AH-45,47, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 54 |  | 0
326 | UE-C201, CIRCUITO P2BH-01,03, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 151 |  | 0
327 | UE-C202, CIRCUITO P2BH-05,07, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 134 |  | 0
328 | UE-C203, CIRCUITO P2BH-09,11, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 107.5 |  | 0
329 | UE-C204, CIRCUITO P2BH-02,04, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 36.5 |  | 0
330 | UE-C205, CIRCUITO P2BH-06,08, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 32.5 |  | 0
331 | UE-C206, CIRCUITO P2BH-10,12, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 95.5 |  | 0
332 | UE-C207, CIRCUITO P2BH-13,15, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 90.5 |  | 0
333 | UE-C208, CIRCUITO P2BH-17,19, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 80.5 |  | 0
334 | UE-C209, CIRCUITO P2BH-21,23, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 75.5 |  | 0
335 | UE-C210, CIRCUITO P2BH-14,16, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 70.5 |  | 0
336 | UE-C211, CIRCUITO P2BH-18,20, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 65.5 |  | 0
337 | UE-C212, CIRCUITO P2BH-22,24, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 61 |  | 0
338 | UE-C213, CIRCUITO P2BH-25,27, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 56 |  | 0
339 | UE-C214, CIRCUITO P2BH-29,31, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 61 |  | 0
340 | UE-C215, CIRCUITO P2BH-33,35, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 66 |  | 0
341 | UE-C216, CIRCUITO P2BH-26,28, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 71 |  | 0
342 | UE-C217, CIRCUITO P2BH-30,32, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 76.5 |  | 0
343 | UE-C218, CIRCUITO P2BH-34,36, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 81 |  | 0
344 | UE-C219, CIRCUITO P2BH-37,39, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 86 |  | 0
345 | UE-C220, CIRCUITO P2BH-41,43, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 91 |  | 0
346 | UE-C221, CIRCUITO P2BH-45,47, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 96 |  | 0
347 | UE-C222, CIRCUITO P2BH-38,40, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 101 |  | 0
348 | UE-C223, CIRCUITO P2BH-42,44, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 106 |  | 0
349 | UE-C224, CIRCUITO P2BH-46,48, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 111 |  | 0
350 | UE-C225, CIRCUITO P2BH-49,51, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 116 |  | 0
351 | UE-R202, CIRCUITO P2BH-53,55, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 130 |  | 0
352 | UE-C226, CIRCUITO P3CH-57,59, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 121 |  | 0
353 | UE-C227, CIRCUITO P2BH-50,52, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 142 |  | 0
354 | UE-C228, desde panel P3BH, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 66.5 |  | 0
355 | UE-C229, desde panel P3BH, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 60 |  | 0
356 | UE-C301, CIRCUITO P3OA-01,03, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 6 |  | 0
357 | UE-C302, CIRCUITO P3OA-01,03, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 18 |  | 0
358 | UE-C303, CIRCUITO P3OA-05,07, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 20 |  | 0
359 | UE-C304, CIRCUITO P3OA-05,07, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 6.5 |  | 0
360 | UE-C305, CIRCUITO P3OA-09,11, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 37 |  | 0
361 | UE-C307, CIRCUITO P3OA-42,44, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 2 |  | 0
362 | UE-C308, CIRCUITO P3OA-42,44, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 14.5 |  | 0
363 | UE-C309, CIRCUITO P3OA-41,43, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 23 |  | 0
364 | UE-C310, CIRCUITO P3OA-41,43, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 4.5 |  | 0
365 | UE-O301, CIRCUITO P3OA-06,08, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 19.5 |  | 0
366 | UE-O302, CIRCUITO P3OA-10,12, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 22 |  | 0
367 | UE-O303, CIRCUITO P3OA-13,15, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 45.5 |  | 0
368 | UE-O304, CIRCUITO P3OA-13,15, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 11 |  | 0
369 | UE-O305, CIRCUITO P3OA-17,19, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 54.5 |  | 0
370 | UE-O306, CIRCUITO P3OA-21,23, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 57.5 |  | 0
371 | UE-O307, CIRCUITO P3OA-14,16, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 60.5 |  | 0
372 | UE-O308, CIRCUITO P3OA-18,20, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 60 |  | 0
373 | UE-O309, CIRCUITO P3OA-22,24, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 54 |  | 0
374 | UE-O310, CIRCUITO P3OA-25,27, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 51 |  | 0
375 | UE-O311, CIRCUITO P3OA-29,31, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 47 |  | 0
376 | UE-O312, CIRCUITO P3OA-33,35, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 42.5 |  | 0
377 | UE-O313, CIRCUITO P3OA-26,28, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 40 |  | 0
378 | UE-C314, CIRCUITO P3OA-30,32, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 57.5 |  | 0
379 | UE-C315, CIRCUITO P3OA-34,36, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 35.5 |  | 0
380 | UE-C316, CIRCUITO P3OA-37,39, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 22 |  | 0
381 | UE-C317, CIRCUITO P3OA-38,40, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 57 |  | 0
382 | UE-L301, CIRCUITO P3L7-02,04, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 9 |  | 0
383 | UE-L302, CIRCUITO P3L8-02,04, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 9 |  | 0
384 | UE-L303, CIRCUITO P3L10-02,04, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 8.5 |  | 0
385 | UE-C320, CIRCUITO P3LVIP-02,04, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 9.5 |  | 0
386 | UE-C321, CIRCUITO P3LVIP-06,08, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 16.5 |  | 0
387 | UE-C322, CIRCUITO P3BH-01,03, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 36 |  | 0
388 | UE-C323, CIRCUITO P3BH-05,07, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 51 |  | 0
389 | UE-C324, CIRCUITO P3BH-09,11, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 29 |  | 0
390 | UE-C325, CIRCUITO P3L6-02,04, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 8.5 |  | 0
391 | UE-C326, CIRCUITO P3BH-09,11, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 63 |  | 0
392 | UE-L306, CIRCUITO P3L2-02,04, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 11 |  | 0
393 | UE-L307, CIRCUITO P3L3-02,04, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 7.5 |  | 0
394 | UE-L308, CIRCUITO P3L4-02,04, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 8.5 |  | 0
395 | UE-L309, CIRCUITO P3L5-02,04, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 8.5 |  | 0
396 | UE-C330, CIRCUITO P3BH-02,04, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 64 |  | 0
397 | UE-C331, CIRCUITO P3BH-06,08, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 4.5 |  | 0
398 | UE-C332, CIRCUITO P3BH-06,08, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 7.5 |  | 0
399 | UE-C333, CIRCUITO P3BH-06,08, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 70 |  | 0
400 | UE-C334, CIRCUITO P3BH-06,08, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 4.5 |  | 0
401 | UE-C335, CIRCUITO P3BH-06,08, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 3 |  | 0
402 | UE-C336, CIRCUITO P3BH-06,08, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 4 |  | 0
403 | UE-C337, CIRCUITO P3BH-10,12, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 2.5 |  | 0
404 | UE-C338, CIRCUITO P3BH-10,12, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 3.5 |  | 0
405 | UE-C339, CIRCUITO P3BH-10,12, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 74 |  | 0
406 | UE-C340, CIRCUITO P3AH-14,16, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 94.5 |  | 0
407 | UE-C341, CIRCUITO P3AH-18,20, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 73 |  | 0
408 | UE-C342, CIRCUITO P3AH-22,24, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 53 |  | 0
409 | UE-C343, CIRCUITO P3AH-25,27, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 41 |  | 0
410 | UE-C345, CIRCUITO P3AH-33,35, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 81.5 |  | 0
411 | UE-C344, CIRCUITO P3AH-29,31, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 61 |  | 0
412 | UE-C346, CIRCUITO P3CH-25,27, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 84 |  | 0
413 | UE-C347, CIRCUITO P3CH-29,31, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 75 |  | 0
414 | UE-C348, CIRCUITO P3CH-33,35, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 54.5 |  | 0
415 | UE-C349, CIRCUITO P3CH-26,28, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 59.5 |  | 0
416 | UE-C350, CIRCUITO P3CH-30,32, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 79.5 |  | 0
417 | UE-A301, CIRCUITO P3CH-01,03, CABLE 2#10+1#10TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 3/4" Y BANDEJA. | ML | 5.5 |  | 0
418 | UE-A302, CIRCUITO P3CH-01,03, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 91 |  | 0
419 | UE-A303, CIRCUITO P3CH-05,07, CABLE 2#10+1#10TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 3/4" Y BANDEJA. | ML | 5.5 |  | 0
420 | UE-A304, CIRCUITO P3CH-05,07, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 83.5 |  | 0
421 | UE-A305, CIRCUITO P3CH-09,11, CABLE 2#10+1#10TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 3/4" Y BANDEJA. | ML | 5.5 |  | 0
422 | UE-A306, CIRCUITO P3CH-09,11, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 78.5 |  | 0
423 | UE-A307, CIRCUITO P3CH-02,04, CABLE 2#10+1#10TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 3/4" Y BANDEJA. | ML | 82.5 |  | 0
424 | UE-A308, CIRCUITO P3CH-02,04, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 5.5 |  | 0
425 | UE-A309, CIRCUITO P3CH-06,08, CABLE 2#10+1#10TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 3/4" Y BANDEJA. | ML | 5.5 |  | 0
426 | UE-A310, CIRCUITO P3CH-06,08, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 71.5 |  | 0
427 | UE-A311, CIRCUITO P3CH-10,12, CABLE 2#10+1#10TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 3/4" Y BANDEJA. | ML | 5.5 |  | 0
428 | UE-A312, CIRCUITO P3CH-10,12, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 64 |  | 0
429 | UE-A313, CIRCUITO P3CH-13,15, CABLE 2#10+1#10TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 3/4" Y BANDEJA. | ML | 52 |  | 0
430 | UE-A314, CIRCUITO P3CH-13,15, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 7 |  | 0
431 | UE-A315, CIRCUITO P3CH-17,19, CABLE 2#10+1#10TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 3/4" Y BANDEJA. | ML | 55.5 |  | 0
432 | UE-A316, CIRCUITO P3CH-17,19, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 7 |  | 0
433 | UE-A317, CIRCUITO P3CH-21,23, CABLE 2#10+1#10TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 3/4" Y BANDEJA. | ML | 64.5 |  | 0
434 | UE-A318, CIRCUITO P3CH-21,23, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 7 |  | 0
435 | UE-A319, CIRCUITO P3CH-34,36, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 73.5 |  | 0
436 | UE-A322, CIRCUITO P3CH-37,39, CABLE 2#10+1#10TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 3/4" Y BANDEJA. | ML | 10.5 |  | 0
437 | UE-A323, CIRCUITO P3CH-37,39, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 59 |  | 0
438 | UE-A324, CIRCUITO P3CH-38,40, CABLE 2#10+1#10TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 3/4" Y BANDEJA. | ML | 48.5 |  | 0
439 | UE-A325, CIRCUITO P3CH-38,40, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 12.5 |  | 0
440 | UE-B301, CIRCUITO P3AH-01,03, CABLE 2#10+1#10TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 3/4" Y BANDEJA. | ML | 5.5 |  | 0
441 | UE-B302, CIRCUITO P3AH-01,03, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 89.5 |  | 0
442 | UE-B303, CIRCUITO P3AH-05,07, CABLE 2#10+1#10TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 3/4" Y BANDEJA. | ML | 5.5 |  | 0
443 | UE-B304, CIRCUITO P3AH-05,07, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 82 |  | 0
444 | UE-B305, CIRCUITO P3AH-09,11, CABLE 2#10+1#10TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 3/4" Y BANDEJA. | ML | 18 |  | 0
445 | UE-B310, CIRCUITO P3AH-09,11, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 65 |  | 0
446 | UE-B306, CIRCUITO P3AH-02,04, CABLE 2#10+1#10TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 3/4" Y BANDEJA. | ML | 5.5 |  | 0
447 | UE-B307, CIRCUITO P3AH-02,04, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 70.5 |  | 0
448 | UE-B311, CIRCUITO P3AH-02,04, CABLE 2#10+1#10TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 3/4" Y BANDEJA. | ML | 5.5 |  | 0
449 | UE-B312, CIRCUITO P3AH-02,04, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 56 |  | 0
450 | UE-B313, CIRCUITO P3AH-06,08, CABLE 2#10+1#10TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 3/4" Y BANDEJA. | ML | 6.5 |  | 0
451 | UE-B314, CIRCUITO P3AH-06,08, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 46.5 |  | 0
452 | UE-B315, CIRCUITO P3AH-10,12, CABLE 2#10+1#10TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 3/4" Y BANDEJA. | ML | 5.5 |  | 0
453 | UE-B316, CIRCUITO P3AH-10,12, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 41 |  | 0
454 | UE-B317, CIRCUITO P3AH-13,15, CABLE 2#10+1#10TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 3/4" Y BANDEJA. | ML | 47.5 |  | 0
455 | UE-B318, CIRCUITO P3AH-13,15, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 5.5 |  | 0
456 | UE-B319, CIRCUITO P3AH-17,19, CABLE 2#10+1#10TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 3/4" Y BANDEJA. | ML | 55 |  | 0
457 | UE-B320, CIRCUITO P3AH-17,19, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 5.5 |  | 0
458 | UE-B321, CIRCUITO P3AH-21,23, CABLE 2#10+1#10TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 3/4" Y BANDEJA. | ML | 62.5 |  | 0
459 | UE-B322, CIRCUITO P3AH-21,23, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA. | ML | 5.5 |  | 0
SUBTOTAL EXCEPTO EL SISTEMA DE HVAC DEL LOBBY |  |  |  |  | 0
EQUIPO DE SERVICIOS PROPIOS (SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICO)
460 | MANGA #1, NUEVA DESDE "PNSP", 3x4+1x6N 1x8T AWG-CU THHN, RMC/EMT 1" + BANDEJA. | ML | 130 |  | 0
461 | MOTOR BANDA TRANSPORTADORA RAYOS X NIVEL 1 , DESDE "PNSP", 3x12+1x12T AWG-CU THHN, EMT 1/2" + BANDEJA. INCLUYE CONEXION A MOTOR. | ML | 68.5 |  | 0
462 | ELEVADOR DE PASAJEROS, DESDE "PNSP", 3x10+1x10N+1x10T AWG-CU THHN, EMT 3/4" + BANDEJA. | ML | 29 |  | 0
463 | ESCALERAS ELECTRICAS NIVEL 1 EJES D-E, 7 (1/2), DESDE "PNSP", 3x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN, EMT 3/4" + BANDEJA. | ML | 28.5 |  | 0
464 | ESCALERAS ELECTRICAS NIVEL 1 EJES D-E, 7 (2/2), DESDE "PNSP", 3x8+1x10N+ 1x10T AWG-CU THHN, EMT 3/4" + BANDEJA. | ML | 32.5 |  | 0
465 | ELEVADOR DE CARGA, DESDE "PNSP", 3x12+1x12N+1x12T AWG-CU THHN, EMT 3/4" + BANDEJA. | ML | 84.5 |  | 0
466 | MANGA #2 (EXISTENTE, EXTENSION DESDE CUARTO ELECTRICO VIEJO), DESDE "PP3B-480", 3x4+ 1x6N+1x8T AWG-CU THHN, EMT 1" + BANDEJA. | ML | 15 |  | 0
467 | MANGA #4 (EXISTENTE, EXTENSION DESDE CUARTO ELECTRICO VIEJO), DESDE "PP3B-480", 3x4+1x6N+1x8T AWG-CU THHN, EMT 1" + BANDEJA. | ML | 15 |  | 0
468 | MOTOR BANDA TRANSPORTADORA NIVEL 1 -05, DESDE "PP3B-480", 3x12+1x12T AWG-CU THHN, EMT 1/2" + BANDEJA. INCLUYE CONEXION A MOTOR. | ML | 55 |  | 0
469 | MOTOR BANDA TRANSPORTADORA NIVEL 1 -07, DESDE "PP3B-480", 3x12+1x12T AWG-CU THHN, EMT 1/2" + BANDEJA. INCLUYE CONEXION A MOTOR. | ML | 79 |  | 0
470 | MOTOR BANDA TRANSPORTADORA NIVEL 1 -09, DESDE "PP3B-480", 3x12+1x12T AWG-CUTHHN, EMT 1/2" + BANDEJA. INCLUYE CONEXION A MOTOR. | ML | 105 |  | 0
471 | MANGA #3 (EXISTENTE, EXTENSION DESDE CUARTO ELECTRICO VIEJO), DESDE "PP3B-480", 3x4+1x6N1x8T AWG-CU THHNEMT 1" + BANDEJA. | ML | 15 |  | 0
472 | MOTOR BANDA TRANSPORTADORA NI INCLUYE CONEXION A MOTOR.VEL 1 -04, DESDE "PP3B-480", 3x12+1x12T AWG-CU THHNEMT 1/2" + BANDEJA. | ML | 73 |  | 0
473 | MOTOR BANDA TRANSPORTADORA NIVEL 1 -06, DESDE "PP3B-480", 3x12+ 1x12T AWG-CU THHNEMT 1/2" + BANDEJA. INCLUYE CONEXION A MOTOR. | ML | 51.5 |  | 0
474 | MOTOR BANDA TRANSPORTADORA NIVEL 1 -08, DESDE "PP3B-480", 3x12+ 1x12T AWG-CU THHNEMT 1/2" + BANDEJA. INCLUYE CONEXION A MOTOR. | ML | 87.5 |  | 0
475 | ESCALERAS ELECTRICAS NIVEL 1 EJES E'-18 (1/2), DESDE "PSSP", 3x8+1x10N+ 1x10T AWG-CU THHNEMT 3/4" + BANDEJA. | ML | 41 |  | 0
476 | ELEVADOR ELEV-A-01 DE OFICINAS, DESDE "PSSP", 3x10+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" + BANDEJA. | ML | 16 |  | 0
477 | ESCALERAS ELECTRICAS NIVEL 1 EJES E-18 (2/2), DESDE "PSSP", 3x8+1x10N+ 1x10T AWG-CU THHNEMT 3/4" + BANDEJA. | ML | 44.5 |  | 0
478 | ELEVADOR ELEV-A-02 DE PASAJEROS, DESDE "PSSP", 3x10+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" + BANDEJA. | ML | 20 |  | 0
479 | MANGA #5 (NUEVA, EXTENSION DESDE CUARTO ELECTRICO VIEJO), DESDE "P3DV-16", 3x4+1x6N+1x8T AWG-CU THHN, RMC/EMT 1" + BANDEJA. | ML | 54 |  | 0
SUBTOTAL EQUIPO DE SERVICIOS PROPIOS |  |  |  |  | 0
EQUIPO DE VENTILACION MECANICA (SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICO)
480 | EXT-A101, P1CI-22,24, CON CABLE 2X12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3X12. | ML | 41.5 |  | 0
481 | EXT-A102, P1CI-28,30, CON CABLE 2X12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3X12. | ML | 45 |  | 0
482 | EXT-B101, P1AI-26,28, CON CABLE 2X12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3X12. | ML | 33.5 |  | 0
483 | EXT-B102, P1AI-23,25, CON CABLE 2X12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3X12. | ML | 33.5 |  | 0
484 | EXT-B103, P1AI-22,24, CON CABLE 2X12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3X12. | ML | 57.5 |  | 0
485 | EXT-B104, CONECTAR AL SWITCH/SENSOR DE OCUPACION DEL CIRCUITO DE ALUMBRADO. CAMBIAR VOLTAJE A 120V., CON CABLE 2X12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3X12. | ML | 4 |  | 0
486 | EXT-A201, P2CI-22,24, CON CABLE 2X12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3X12. | ML | 41.5 |  | 0
487 | EXT-A202, CONECTAR AL SWITCH/SENSOR DE OCUPACION DEL CIRCUITO DE ALUMBRADO. CAMBIAR VOLTAJE A 120V., CON CABLE 2X12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3X12. | ML | 5 |  | 0
488 | EXT-A203, CONECTAR AL SWITCH/SENSOR DE OCUPACION DEL CIRCUITO DE ALUMBRADO. CAMBIAR VOLTAJE A 120V., CON CABLE 2X12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3X12. | ML | 6.5 |  | 0
489 | EXT-C201, P2BI-22,24, CON CABLE 2X12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3X12. | ML | 45 |  | 0
490 | EXT-C202, NO EXISTE EN PLANO., CON CABLE 2X12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3X12. | ML | 50 |  | 0
491 | EXT-C301, CONECTAR AL SWITCH DEL CIRCUITO DE ALUMBRADO EXISTENTE. CAMBIAR VOLTAJE A 120V., CON CABLE 2X12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3X12. | ML | 20.5 |  | 0
492 | EXT-C302, CONECTAR AL SWITCH DEL CIRCUITO DE ALUMBRADO EXISTENTE. CAMBIAR VOLTAJE A 120V., CON CABLE 2X12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3X12. | ML | 21 |  | 0
493 | EXT-C303, CONECTAR AL SWITCH DEL CIRCUITO DE ALUMBRADO EXISTENTE. CAMBIAR VOLTAJE A 120V., CON CABLE 2X12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3X12. | ML | 14.5 |  | 0
494 | EXT-C304, CONECTAR AL SWITCH DEL CIRCUITO DE ALUMBRADO EXISTENTE. CAMBIAR VOLTAJE A 120V., CON CABLE 2X12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3X12. | ML | 12.5 |  | 0
495 | EXT-C305, CONECTAR AL SWITCH DEL CIRCUITO DE ALUMBRADO EXISTENTE. CAMBIAR VOLTAJE A 120V., CON CABLE 2X12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3X12. | ML | 24.5 |  | 0
496 | EXT-C306, CONECTAR AL SWITCH DEL CIRCUITO DE ALUMBRADO EXISTENTE. CAMBIAR VOLTAJE A 120V., CON CABLE 2X12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3X12. | ML | 27.5 |  | 0
497 | EXT-C307, CONECTAR AL SWITCH DEL CIRCUITO DE ALUMBRADO EXISTENTE. CAMBIAR VOLTAJE A 120V., CON CABLE 2X12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3X12. | ML | 18.5 |  | 0
498 | EXT-C308, CONECTAR AL SWITCH DEL CIRCUITO DE ALUMBRADO EXISTENTE. CAMBIAR VOLTAJE A 120V., CON CABLE 2X12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3X12. | ML | 21.5 |  | 0
499 | EXT-C309, CON CABLE 2X12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3X12. | ML | 25 |  | 0
SUBTOTAL EQUIPO DE VENTILACION MECANICA |  |  |  |  | 0
BANDEJA ELECTRICA (SUMINISTRO E INSTALACION INCLUYENDO SOPORTERIA)
| NIVEL 1 |  |  |  | 0
500 | BANDEJA 8"x4" VENTILADA RANURADA CON TAPADERA | ML | 202 |  | 0
501 | BANDEJA 10"x4" VENTILADA RANURADA CON TAPADERA | ML | 128 |  | 0
502 | BANDEJA 16"x4" VENTILADA RANURADA CON TAPADERA | ML | 12 |  | 0
| NIVEL 2 |  | 0 |  | 0
503 | BANDEJA 8"x4" VENTILADA RANURADA CON TAPADERA | ML | 109 |  | 0
504 | BANDEJA 10"x4" VENTILADA RANURADA CON TAPADERA | ML | 55 |  | 0
505 | BANDEJA 16"x4" VENTILADA RANURADA CON TAPADERA | ML | 27 |  | 0
| NIVEL 3+AZOTEAS |  | 0 |  | 0
506 | BANDEJA RANURADA VENTILADA 24"x4" CON TAPADERA, CONTRA INTEMPERIE | ML | 53 |  | 0
507 | BANDEJA 16"x4" VENTILADA RANURADA CON TAPADERA | ML | 30 |  | 0
508 | BANDEJA 18"x4" VENTILADA RANURADA CON TAPADERA | ML | 174 |  | 0
509 | BANDEJA 10"x4" VENTILADA RANURADA CON TAPADERA | ML | 307 |  | 0
510 | BANDEJA 10"x4" VENTILADA RANURADA CON TAPADERA, CONTRA INTEMPERIE | ML | 72 |  | 0
SUBTOTAL BANDEJA ELECTRICA |  |  |  |  | 0
TOTAL SISTEMA ELÉCTRICO II. ALIMENTADORES ELÉCTRICOS |  |  |  |  | 0
Incluir Logo de su empresa en esta área

## III.ILUMINACION
CANTIDADES DE OBRA DE ELECTRICIDAD Y RED PASIVA DE COMUNICACIONES
Suministro e Instalación de Sistema Eléctrico y HVAC - TRVM
Ramón Villeda Morales, San Pedro Sula, Cortés.
Incluir el nombre completo de su empresa en esta área
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | C/UNIT | C/TOT
III. ILUMINACION
LUMINARIA (SALIDA ELECTRICA, SUMINISTRO E INSTALACION)
1 | LUMINARIA "VCPG-277V" TIPO LED CANOPY, DE 13000 LUMENES NOMINALES DOWNLIGHT, COLOR DE TEMPERATURA 5000K, CRI 80%, DISTRIBUCION FOTOMETRICA TIPO V ANCHO, DRIVER LED MULTIVOLTAJE (120-277V), 106W, FACTOR DE POTENCIA > 0.90, THD < 20%, VIDA UTIL L89/100000HR A 25C, >6KV DE PICO DE POTENCIA, ACABADO COLOR BLANCO CON CUERPO DE ALUMINIO CON GRADO DE PROTECCION IP-66 CON DISIPADORES DE CALOR. DIMENSIONES APROXIMADAS: DIAMETRO 19", ALTURA 5.97", PESO 25-30LBS. INCLUYE SOPORTE CON TUBO GALVANIZADO DE 3/4" CON ACABADO EN COLOR BLANCO. CONEXION A 277V. | U | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | LUMINARIA "VCPG-EM-277V" TIPO LED CANOPY, DE 13000 LUMENES NOMINALES DOWNLIGHT, COLOR DE TEMPERATURA 5000K, CRI 80%, DISTRIBUCION FOTOMETRICA TIPO V ANCHO, DRIVER LED MULTIVOLTAJE (120-277V), 106W, FACTOR DE POTENCIA > 0.90, THD < 20%, VIDA UTIL L89/100000HR A 25C, >6KV DE PICO DE POTENCIA, ACABADO COLOR BLANCO CON CUERPO DE ALUMINIO CON GRADO DE PROTECCION IP-66 CON DISIPADORES DE CALOR. DIMENSIONES APROXIMADAS: DIAMETRO 19", ALTURA 5.97", PESO 25-30LBS. INCLUYE SOPORTE CON TUBO GALVANIZADO DE 3/4" CON ACABADO EN COLOR BLANCO. CONEXION A 277V. CON KIT DE BATERIA DE RESPALDO DE EMERGENCIA INCORPORADO DE 10W O MAYOR, PARA 1.5 HORAS DE RESPALDO. | U | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | LUMINARIA "VCPG-LB-277V" TIPO LED CANOPY, DE 7500 LUMENES NOMINALES DOWNLIGHT, COLOR DE TEMPERATURA 5000K, CRI 80%, DISTRIBUCION FOTOMETRICA TIPO V ANCHO, DRIVER LED MULTIVOLTAJE (120-277V), 56W, FACTOR DE POTENCIA > 0.90, THD < 20%, VIDA UTIL L89/100000HR A 25C, >6KV DE PICO DE POTENCIA, ACABADO COLOR BLANCO CON CUERPO DE ALUMINIO CON GRADO DE PROTECCION IP-66 CON DISIPADORES DE CALOR. DIMENSIONES APROXIMADAS: DIAMETRO 19", ALTURA 5.97", PESO 25-30LBS. INCLUYE SOPORTE CON TUBO GALVANIZADO DE 3/4" CON ACABADO EN COLOR BLANCO. CONEXION A 277V. | U | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | LUMINARIA "VCPG-LB-208V" TIPO LED CANOPY, DE 7500 LUMENES NOMINALES DOWNLIGHT, COLOR DE TEMPERATURA 5000K, CRI 80%, DISTRIBUCION FOTOMETRICA TIPO V ANCHO, DRIVER LED MULTIVOLTAJE (120-277V), 56W, FACTOR DE POTENCIA > 0.90, THD < 20%, VIDA UTIL L89/100000HR A 25C, >6KV DE PICO DE POTENCIA, ACABADO COLOR BLANCO CON CUERPO DE ALUMINIO CON GRADO DE PROTECCION IP-66 CON DISIPADORES DE CALOR. DIMENSIONES APROXIMADAS: DIAMETRO 19", ALTURA 5.97", PESO 25-30LBS. INCLUYE SOPORTE CON TUBO GALVANIZADO DE 3/4" CON ACABADO EN COLOR BLANCO. CONEXION A 208V. | U | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2
5 | LUMINARIA "VCPG-LB-EM-277V" TIPO LED CANOPY, DE 7500 LUMENES NOMINALES DOWNLIGHT, COLOR DE TEMPERATURA 5000K, CRI 80%, DISTRIBUCION FOTOMETRICA TIPO V ANCHO, DRIVER LED MULTIVOLTAJE (120-277V), 56W, FACTOR DE POTENCIA > 0.90, THD < 20%, VIDA UTIL L89/100000HR A 25C, >6KV DE PICO DE POTENCIA, ACABADO COLOR BLANCO CON CUERPO DE ALUMINIO CON GRADO DE PROTECCION IP-66 CON DISIPADORES DE CALOR. DIMENSIONES APROXIMADAS: DIAMETRO 19", ALTURA 5.97", PESO 25-30LBS. INCLUYE SOPORTE CON TUBO GALVANIZADO DE 3/4" CON ACABADO EN COLOR BLANCO. CONEXION A 277V. CON KIT DE BATERIA DE RESPALDO DE EMERGENCIA INCORPORADO DE 10W O MAYOR, PARA 1.5 HORAS DE RESPALDO. | U | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | LUMINARIA "VCPG-LB-EM-208V" TIPO LED CANOPY, DE 7500 LUMENES NOMINALES DOWNLIGHT, COLOR DE TEMPERATURA 5000K, CRI 80%, DISTRIBUCION FOTOMETRICA TIPO V ANCHO, DRIVER LED MULTIVOLTAJE (120-277V), 56W, FACTOR DE POTENCIA > 0.90, THD < 20%, VIDA UTIL L89/100000HR A 25C, >6KV DE PICO DE POTENCIA, ACABADO COLOR BLANCO CON CUERPO DE ALUMINIO CON GRADO DE PROTECCION IP-66 CON DISIPADORES DE CALOR. DIMENSIONES APROXIMADAS: DIAMETRO 19", ALTURA 5.97", PESO 25-30LBS. INCLUYE SOPORTE CON TUBO GALVANIZADO DE 3/4" CON ACABADO EN COLOR BLANCO. CONEXION A 208V.CON KIT DE BATERIA DE RESPALDO DE EMERGENCIA INCORPORADO DE 10W O MAYOR, PARA 1.5 HORAS DE RESPALDO. | U | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1
7 | LUMINARIA "L1" EMPOTRABLE EN CIELO SPOT LED DE 4" DE DIAMETRO EMPOTRABLE EN CIELO, TRIM COLOR BLANCO, DE 750 LUMENES, DRIVER LED 9W 120V, HAZ DE 45°, 5000K. | U | 333 |  | 0 | 221 | 16 | 96 | 0 | 0
8 | LUMINARIA "L2" EMPOTRABLE EN CIELO SPOT LED DE 6" DE DIAMETRO EMPOTRABLE EN CIELO, TRIM COLOR BLANCO, DE 1000 LUMENES, DRIVER LED 13W 120V, HAZ DE 45°, 5000K. | U | 61 |  | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LUMINARIA "CY1" CILINDRICA COLGANTE LED DE 4" DE DIAMETRO, REFLECTOR CLARO, DE 750 LUMENES, DRIVER LED 9W 120V, HAZ DE 45°, 5000K, COLOR BLANCO. | U | 217 |  | 0 | 48 | 0 | 96 | 0 | 73
10 | LUMINARIA "CY2 CILINDRICA COLGANTE LED DE 4" DE DIAMETRO REFLECTOR CLARO, DE 1000 LUMENES, DRIVER LED 13W 120V, HAZ DE 45°, 5000K, COLOR BLANCO. | U | 276 |  | 0 | 128 | 0 | 148 | 0 | 0
11 | LUMINARIA "SW" FLAT PANEL LED DE 2'x2', DE 3000 LUMENES, 39W MAXIMO 120V CON DRIVER LED, COLOR BLANCO Y LENTE LECHOSO. SE EXCLUYEN LOS DE LOCALES COMERCIALES QUE SE ENTREGAN EN GRIS. | U | 165 |  | 0 | 98 | 7 | 13 | 0 | 47
12 | LUMINARIA "SX" FLAT PANEL LED DE 2'x2', DE 1800 LUMENES, 25W MAXIMO 120V CON DRIVER LED, COLOR BLANCO Y LENTE LECHOSO. | U | 25 |  | 0 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0
13 | LUMINARIA "E11" LINEAL LED EN ESCALERAS INTERIORES CON SENSOR Y SWITCH DE PRESENCIA PIR Y BATERIA INCORPORADOS, 2' DE LARGO, MONTAJE EN CIELO, LED 32W, 82CRI, 5000K, MULTIVOLT 120V, DIMERIZADO A UN 10% EN MODO DESOCUPADO, COLOR BLANCO. INSTALADO EN PARED A 3.00M SNPT O BAJO LOSA DE NIVEL INTERMEDIO DE GRADAS. | U | 26 |  | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 6
14 | LUMINARIA TIPO "E4" LED DE EMERGENCIA, MONTAJE EN PARED Y/O CIELO, 1.44W CON DOS REFLECTORES LED DE 1.5W, BATERIA NI-CAD INCORPORADA PARA 1.5HR DE RESPALDO, CUERPO TERMOPLASTICO COLOR BLANCO, VOLTAJE 120V H=3.00M MAXIMO. | U | 158 |  | 0 | 72 | 8 | 71 | 3 | 4
15 | LUMINARIA TIPO "E3" LED EXIT MONTADA EN CIELO O PARED CON FLECHA INDICADORA. SIN REFLECTORES, FACE TYPE STENSIL, 120V 3.3W, CUERPO TERMOPLASTICO COLOR BLANCO, LETRA COLOR VERDE DE "SALIDA", BATERIA PLOMO - ACIDO INCORPORADA PARA 90 MINUTOS DE RESPALDO. | U | 44 |  | 0 | 25 | 1 | 13 | 0 | 5
16 | LUMINARIA "DN" SELLADA WP DE 48" DE 2 TUBOS LED (T8 48" 16W MAXIMO 1600 LUM MAXIMO, 120-277V, 6500K) (O SU EQUIVALENTE DE PLACA LED) | U | 29 |  | 0 | 12 | 7 | 8 | 0 | 2
17 | LUMINARIA TIPO "DM" LINEAL LED CONTRA HUMEDAD DE PERFIL ANGOSTO DE 4', 36W CON LED DRIVER INCORPORADO, 120-240V, 4000K, 5000 LUMENES, CRI>=80%, RANGO DE TEMPERATURA -20C A 40C, CUERPO DE POLICARBONATO CON GRADO DE PROTECCION IP65. | U | 175 |  | 0 | 118 | 26 | 0 | 20 | 11
17 | SALIDA ELECTRICA DE TIRA LED LINEAL "TL1" DE 14.4W/ML, 1600LM/M, UL LISTED, IP65, USO INTERIOR OPTICA 120°, 3000K, INSTALADO SOBRE RIEL DIN (PARA RIGIDEZ) ATORNILLADO AL CIELO. INCLUIR ACCESORIOS COMO: DRIVERS LED 120V AC A 24V PARA LOS DISTINTOS TRAMOS, TAPAS FINALES DE TIRA, ETC. | U | 24 |  | 0 | 15 | 2 | 7 | 0 | 0
18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE METRO LINEAL DE TIRA LED LINEAL "TL1" DE 14.4W/ML, 1600LM/M, UL LISTED, IP65, USO INTERIOR OPTICA 120°, 3000K, INSTALADO SOBRE RIEL DIN (PARA RIGIDEZ) ATORNILLADO AL CIELO. INCLUIR ACCESORIOS COMO: DRIVERS LED 120V AC A 24V PARA LOS DISTINTOS TRAMOS, TAPAS FINALES DE TIRA, ETC. | ML | 86 |  | 0 | 38 | 7 | 41 | 0 | 0
19 | LUMINARIA "LL1" TIPO SLOT LED LINEAL EMPOTRABLE EN CIELOS ESPECIALES 48" DE LONGITUD, 600LM/PIE, 23.3W POR LUMINARIA DE 4' DE LONGITUD, SIN LOUVERS, CON LENTE DIFUSOR LECHOSO, DISTRIBUCION GENERAL, DRIVER LED PARA 120V, COLOR DE TEMPERATURA 5000K, 80% CRI, ACABADO COLOR BLANCO. BAJADA A LA LUMINARIA CON TSJ 3x14AWG PARA 600V. | U | 1134 |  | 0 | 397 | 0 | 546 | 0 | 191
20 | LUMINARIA "WP1" TIPO WALLPACK EXTERIOR DE PARED, DE 18W MAXIMO 120V, CON DRIVER LED INCLUIDO, SIN FOTOCELDA, IP-65, 5000K, COLOR NEGRO/BRONCE OSCURO. INSTALADO A 3.00M SNPT. | U | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
21 | LUMINARIA "WCY" DE PARED TIPO DECORATIVA DE COLUMNA, USO INTERIOR, CUERPO DE ALUMINIO Y ACRILICO REFRACTOR, 15W, 120V CON DRIVER LED INCLUIDO, 2700K CCT. CUERPO COLOR NEGRO DE 40 CM DE LONGITUD. SIMLAR AL CAT. B43 DE ELEVEN MASTER. | U | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
22 | LUMINARIA "K5C" DECORATIVA COLGANTE DE 5 PIEZAS DE DISTINTO TAMAÑO, CADA PIEZA CIRCULAR CON 4 BOMBILLOS EDISON DE 4W Y 400 LUMENES, DIMERIZABLES A 120V Y COLOR DE TEMPERATURA 2700-3000K, CRI >=80%. INCLUYE: 1 LUMINARIA DE 120CM DE DIAMETRO, 2 LUMINARIAS DE 100CM, 2 DE 80CM Y UN TOTAL DE 20 BOMBILLOS EDISON. ACABADO MARRON CLARO. MODELO RATTAN CEILING LIGHT/OTTO DE DELLISE LIGHTING. | U | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
23 | SALIDA ELECTRICA DE LUMINARIA "SLL" LED LINEAL CONTÍNUA SUSPENDIDA DE 3" DE ANCHO, FORMA RECTANGULAR CON ESQUINAS CURVEADAS | U | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE METRO LINEAL DE LUMINARIA "SLL" LED LINEAL CONTÍNUA SUSPENDIDA DE 3" DE ANCHO, FORMA RECTANGULAR CON ESQUINAS CURVEADAS, USO INTERIOR, DE 300 LUMENES/PIE NOMINALES DOWNLIGHT, SIN UPLIGHT, 3500K 80CRI, DRIVER LED A 120V 2.4W/PIE (7.9W/M). CUERPO RIGIDO DE ALUMINIO EXTRUIDO CON ACABADO COLOR BLANCO Y REFRACTOR DIFUSOR BLANCO LECHOSO. INCLUYE CABLES ACERADOS PARA SU SUSPENSION MAXIMA DE 1.00M BAJO CIELO DE LOSA VISTO. DIMERIZADO 0-10V + DIMMER 0-10V SE REQUIERE SOLAMENTE EN CASO DE PROVEERSE UNA LUMINARIA DE MAYORES LUMENES. EJEMPLO LED DE 500 LUMENES/PIE, REQUIERE UN DIMERIZADO DEL 60% PARA OBTENER LOS 150 LUX PROMEDIO EN LAS AREAS DE ESPERA. | ML | 667 |  | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | 0
25 | LUMINARIA "OWL" DE OBSTRUCCION DE UNA LAMPARA LED 18W 120V, NEMA 4X & IP66, COLOR ROJO, RANGO DE OPERACION -55C A +55C, 60HZ, SIMILAR AL CAT. OWLFSR/120 DE COOPER CROUSE-HINDS. SE ENCIENDE CON CONTROL DE FOTOCELDA INSTALADO EN BASE DE LA PRIMERA LUMINARIA DEL CIRCUITO. | ML | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 4
SUBTOTAL LUMINARIAS |  |  |  |  | 0
CONTROLES DE ALUMBRADO (SALIDA ELECTRICA, SUMINISTRO E INSTALACION)
25 | INTERRUPTOR SENCILLO DE 2 VIAS DE 15A 125V 1/2HP, CON TAPADERA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO, INSTALADO A 1.20M SNPT EN POSICION VERTICAL, CAJA DE 2"x4"x1-7/8", CABLE 2x12+1x14 AWG-CU THHN (VIVO, RETORNO Y TIERRA), ESTANDAR UL/CSA. | U | 68 |  | 0 | 33 | 8 | 18 | 1 | 8
26 | INTERRUPTOR DOBLE DE 2 VIAS DE 15A 125V 1/2HP, CON TAPADERA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO O IVORY, INSTALADO A 1.20M SNPT EN POSICION VERTICAL, CAJA DE 2"x4"x1-7/8", CABLE 3x12+1x14 AWG-CU THHN (VIVO, 2xRETORNOS Y TIERRA), ESTANDAR UL/CSA. | U | 10 |  | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1
27 | INTERRUPTOR TRIPLE DE 2 VIAS DE 15A 125V, CON TAPADERA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO O IVORY, INSTALADO A 1.20M SNPT EN POSICION VERTICAL, CAJA DE 2"x4"x1-7/8", CABLE 4x12+1x14 AWG-CU THHN (VIVO, RETORNO 1, RETORNO 2, RETORNO 3 Y TIERRA), ESTANDAR UL/CSA. | U | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
28 | INTERRUPTOR SENCILLO DE 3 VIAS (VAIVEN) DE 15A 125V, CON TAPADERA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO O IVORY, INSTALADO A 1.20M SNPT EN POSICION VERTICAL, CAJA DE 2"x4"x1-7/8", CABLE 3x12+1x14 AWG-CU THHN (VIVO, RETORNO 1, RETORNO 2 Y TIERRA), ESTANDAR UL/CSA. | U | 12 |  | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2
29 | SENSOR E INTERRUPTOR DE OCUPACION DE CIELO EN PASILLOS, DETECCION PASIVO INFRARROJO, PLENO VOLTAJE 120V, DE 1 RELE, DE ANGULO DE COBERTURA AJUSTABLE A 180 O 360 GRADOS, CON RADIO DE COBERTURA DE 1000 PIES CUADRADOS. CON TEMPORIZADO AJUSTABLE. | U | 12 |  | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0
30 | SENSOR E INTERRUPTOR DE OCUPACION DE CIELO EN SANITARIOS, DETECCION DUAL ULTRASONICO + PASIVO INFRARROJO, PLENO VOLTAJE 120V, DE 2 RELES DE 10AMP, DE ANGULO DE COBERTURA AJUSTABLE A 180 O 360 GRADOS, CON RADIO DE COBERTURA DE 1000 PIES CUADRADOS. CON TEMPORIZADO AJUSTABLE SEPARADO PARA LOS RELES 1 Y 2. | U | 18 |  | 0 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0
SUBTOTAL CONTROLES DE ALUMBRADO |  |  |  |  | 0
TOTAL SISTEMA ELÉCTRICO III. ILUMINACIÓN |  |  |  |  | 0
Incluir Logo de su empresa en esta área

## IV.TOMACORRIENTES
CANTIDADES DE OBRA DE ELECTRICIDAD Y RED PASIVA DE COMUNICACIONES
Suministro e Instalación de Sistema Eléctrico y HVAC - TRVM
Ramón Villeda Morales, San Pedro Sula, Cortés.
Incluir el nombre completo de su empresa en esta área
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | C/UNIT | C/TOT
IV. TOMACORRIENTES
SALIDA ELECTRICA, (SUMINISTRO E INSTALACION)
1 | TOMACORRIENTE GRADO COMERCIAL DOBLE POLARIZADO 15A 125V NEMA 5-15R TAMPER-RESISTANT, INSTALADA EN CAJA METÁLICA CALIBRE 16 DE 2"x4"x1-7/8", INSTALADA VERTICALMENTE A 0.45m SNPT AL CENTRO SALVO OTRA INDICACION. | U | 275 |  | 0
2 | TOMACORRIENTE GRADO COMERCIAL DOBLE POLARIZADO GFCI 20A 125V NEMA 5-20R TAMPER-RESISTANT, CON INTERRUPTOR DE FALLA A TIERRA, INSTALADA EN CAJA METÁLICA CALIBRE 16 DE 2"x4"x1-7/8", INSTALADA VERTICALMENTE A 0.45m SNPT AL CENTRO SALVO OTRA INDICACION. | U | 4 |  | 0
3 | TOMACORRIENTE GRADO COMERCIAL DOBLE POLARIZADO 20A 125V NEMA 5-20R TAMPER-RESISTANT, INSTALADA EN CAJA METÁLICA CALIBRE 16 DE 2"x4"x1-7/8", INSTALADA VERTICALMENTE A 0.45m SNPT AL CENTRO SALVO OTRA INDICACION. | U | 149 |  | 0
4 | TOMACORRIENTE GRADO COMERCIAL DOBLE POLARIZADO 20A 125V NEMA 5-20R GFCI TAMPER-RESISTANT, INSTALADA EN CAJA DE PVC DE 2"x4"x1-7/8", CON TAPADERA CONTRA INTEMPERIE, INSTALADA A 0.45M SNPT, SALVO OTRA ALTURA INDICADA. | U | 10 |  | 0
5 | TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 15A 125V NEMA 5-15R TAMPER-RESISTANT, COLOR NARANJA, INSTALADA EN CAJA METÁLICA CALIBRE 16 DE 2"x4"x1-7/8", INSTALADO VERTICALMENTE A 0.45m SNPT AL CENTRO SALVO OTRA INDICACION. | U | 132 |  | 0
6 | TOMA "TWL" TIPO PLUG HEMBRA TWISTLOCK NEMA L5-20P 20A 125V. INCLUIR PLUG MACHO. | U | 17 |  | 0
7 | TOMACORRIENTE DE PISO PARA KIOSKOS Y MESAS DE CARGA 20A 125V NEMA 5-20R GFCI CON CUERPO Y TAPA DE BRONCE. | U | 11 |  | 0
8 | TOMACORRIENTE DE PISO COMBINADO 15A 125V NEMA 5-15R, Y RECEPTACULO RJ45 CAT6, INCLUYE SALIDA ELECTRICA Y SALIDA CON CABLE UTP6 DESDE GABINETE DE COMUNICACIONES. | U | 5 |  | 0
9 | BOTONERA DE PARO DE EMERGENCIA PARA CONTROL DE BANDA TRANSPORTADORA DE MALETAS. INCLUIR CABLEADO Y CANALIZACION HASTA EL CONTROL. A 1.5OM SNPT. | U | 8 |  | 0
10 | LUZ Y TOMA PARA MANTENIMIENTO EN CUBO DE ELEVADORES. INCLUYE: 1) TOMACORRIENTE DOBLE 15A 125V NEMA 5-15R CON INTERRUPTOR DE FALLA A TIERRA GFCI 2) LUMINARIA LED TIPO TORTUGA 5.5W 120V 720 LUMENS 4000K 180 GRADOS DE ANGULO DE APERTURA, CRI>70%, VIDA UTIL >=20000 HORAS, SIMILAR AL CAT. P26243 DE SYLVANIA, SU ENCENDIDO CONTROLADO POR 3) INTERRUPTOR SENCILLO DE VAIVEN 15A 125V PARA ENCEDIDO DE LUCES. LOS INTERRUPTORES SE UBICAN SOLAMENTE EN EL NIVEL DE SOTANO Y EN EL NIVEL DE AZOTEA DE CADA CUBO DE ELEVADORES. | U | 10 |  | 0
11 | SALIDA ELECTRICA PARA SECADOR DE MANOS EN SANITARIO. MODELO ENERGY SAVER A 120V. EN CAJA RECTANGULAR 2"x4"x1-7/8" A 1.20M SNPT. | U | 33 |  | 0
12 | CANALIZACIONES DE RESERVA HACIA AREAS VERDES EXTERIORES INCLUYE CANALIZACION PVC, CAJAS DE PVC Y SONDA. | ML | 1 |  | 0
TOTAL SISTEMA ELÉCTRICO IV. TOMACORRIENTES |  |  |  |  | 0
Incluir Logo de su empresa en esta área

## V.COMUNICACIONES
CANTIDADES DE OBRA DE ELECTRICIDAD Y RED PASIVA DE COMUNICACIONES
Suministro e Instalación de Sistema Eléctrico y HVAC - TRVM
Ramón Villeda Morales, San Pedro Sula, Cortés.
Incluir el nombre completo de su empresa en esta área
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | C/UNIT | C/TOT
V. RED PASIVA DE COMUNICACIONES
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO Y SUS SALIDAS (CABLEADO, TUBERIA, CERTIFICADO DE CABLES).
1 | GABINETE "GC2A" DE COMUNICACIONES DE 42U, TIPO RACK CERRADO, CON PANELES DE PUERTAS, LATERAL, TECHO Y PISO, 1.97Hx0.60Wx1.0D M SIMILAR AL CAT. SR2000 DE TRIPP-LITE. EL EQUIPO ACTIVO SERA DISEÑADO, SUMINISTRADO E INSTALADO POR OTROS. | U | 1 |  | 0
2 | GABINETE "GC1C" DE COMUNICACIONES DE 42U, TIPO RACK CERRADO, CON PANELES DE PUERTAS, LATERAL, TECHO Y PISO, 1.97Hx0.60Wx1.0D M SIMILAR AL CAT. SR2000 DE TRIPP-LITE. EL EQUIPO ACTIVO SERA DISEÑADO, SUMINISTRADO E INSTALADO POR OTROS. | U | 1 |  | 0
3 | GABINETE "GC2C" DE COMUNICACIONES DE 42U, TIPO RACK CERRADO, CON PANELES DE PUERTAS, LATERAL, TECHO Y PISO, 1.97Hx0.60Wx1.0D M SIMILAR AL CAT. SR2000 DE TRIPP-LITE. EL EQUIPO ACTIVO SERA DISEÑADO, SUMINISTRADO E INSTALADO POR OTROS. | U | 1 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  |  | 0
7 |  |  |  |  | 0
8 | GABINETE "GC1ATM" DE MEDIA ALTURA DE RACK CERRADO DE 21U DE BAJO PERFIL, INSTALACIÓN EN PARED, 1.04x0.60x0.45M, SIMILAR AL SRW21U DE TRIPP-LITE. INCLUYE EL PATCH PANEL PARA LA CONEXION DE LOS CABLES UTP. EL EQUIPO ACTIVO SERA DISEÑADO, SUMINISTRADO E INSTALADO POR OTROS | U | 1 |  | 0
9 | ACOMETIDA DE FIBRA OPTICA PARA "GC1V" DESDE DATA CENTER DE EHISA | ML | 199 |  | 0
10 | GABINETE "GC1V" DE MEDIA ALTURA DE RACK CERRADO DE 21U DE BAJO PERFIL, INSTALACIÓN EN PARED, 1.04x0.60x0.45M, SIMILAR AL SRW21U DE TRIPP-LITE. INCLUYE EL PATCH PANEL PARA LA CONEXION DE LOS CABLES UTP. EL EQUIPO ACTIVO SERA DISEÑADO, SUMINISTRADO E INSTALADO POR OTROS | U | 1 |  | 0
11 | ACOMETIDA DE FIBRA OPTICA PARA "GC1V" DESDE DATA CENTER DE EHISA | ML | 250 |  | 0
12 | GABINETE "GCV" DE MEDIA ALTURA DE RACK CERRADO DE 21U DE BAJO PERFIL, INSTALACIÓN EN PARED, 1.04x0.60x0.45M, SIMILAR AL SRW21U DE TRIPP-LITE. INCLUYE EL PATCH PANEL PARA LA CONEXION DE LOS CABLES UTP. EL EQUIPO ACTIVO SERA DISEÑADO, SUMINISTRADO E INSTALADO POR OTROS | U | 1 |  | 0
13 | ACOMETIDA DE FIBRA OPTICA PARA "GC1V" DESDE DATA CENTER DE EHISA | ML | 250 |  | 0
14 | GABINETE "GC3N" DE MEDIA ALTURA DE RACK CERRADO DE 21U DE BAJO PERFIL, INSTALACIÓN EN PARED, 1.04x0.60x0.45M, SIMILAR AL SRW21U DE TRIPP-LITE. INCLUYE EL PATCH PANEL PARA LA CONEXION DE LOS CABLES UTP. EL EQUIPO ACTIVO SERA DISEÑADO, SUMINISTRADO E INSTALADO POR OTROS | U | 1 |  | 0
15 | ACOMETIDA DE FIBRA OPTICA PARA "GC3N" DESDE DATA CENTER DE EHISA | ML | 40 |  | 0
16 | GABINETE "GC3LOBBY" DE MEDIA ALTURA DE RACK CERRADO DE 21U DE BAJO PERFIL, INSTALACIÓN EN PARED, 1.04x0.60x0.45M, SIMILAR AL SRW21U DE TRIPP-LITE. INCLUYE EL PATCH PANEL PARA LA CONEXION DE LOS CABLES UTP. EL EQUIPO ACTIVO SERA DISEÑADO, SUMINISTRADO E INSTALADO POR OTROS | U | 1 |  | 0
17 | ACOMETIDA DE FIBRA OPTICA PARA "GC3LOBBY" DESDE DATA CENTER DE EHISA | ML | 40 |  | 0
18 | GABINETE "GC3OA" DE MEDIA ALTURA DE RACK CERRADO DE 21U DE BAJO PERFIL, INSTALACIÓN EN PARED, 1.04x0.60x0.45M, SIMILAR AL SRW21U DE TRIPP-LITE. INCLUYE EL PATCH PANEL PARA LA CONEXION DE LOS CABLES UTP. EL EQUIPO ACTIVO SERA DISEÑADO, SUMINISTRADO E INSTALADO POR OTROS | U | 1 |  | 0
19 | ACOMETIDA DE FIBRA OPTICA PARA "GC3OA" DESDE DATA CENTER DE EHISA | ML | 110 |  | 0
20 | OPTICAL NETWORK TERMINAL "ONT" CONVERTIDOR DE FIBRA A COBRE, ALIMENTACION A 120V. PARA ENTRADA DE FIBRA Y SALIDA PARA 2 PUERTOS UTP6. APLICA PARA SALIDAS CON DISTANCIAS MAYORES A 90METROS DEL GABINETE DE COMUNICACIONES MAS CERCANO. INSTALADO EN INTERIOR DE CAJA TERMOPLASTICA DE 12"x12"x4" CON TAPADERA (O INSTALADO EN INTERIOR DE MUEBLE) | U | 2 |  | 0
21 | ACOMETIDA DE FIBRA OPTICA MONOMODO PARA 2xONTS DEL NIVEL 2 | ML | 323 |  | 0
22 | SALIDA PARA 1 RECEPTACULO DE VOZ/DATOS EN PARED, EN TUBERIA EMT DE 3/4", CON JACK MODULAR RJ45 CAT. 6, CON ADAPTADOR Y PLACA COLOR BLANCO. EN CAJA METALICA PESADA DE 2"x4"x2-1/8" INSTALADO A 0.4M S.N.P.T. A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA ALTURA. INCLUYE EL CABLE UTP CATEGORÍA 6 DESDE GABINETE DE COMUNICACIONES MAS CERCANO. | U | 23 |  | 0
23 | SALIDA PARA 1 RECEPTACULO DE DATOS EN PISO (SOLO CABLEADO Y CANALIZADO), EN TUBERIA EMT DE 3/4", CON JACK MODULAR RJ45 CAT. 6, CON ADAPTADOR Y PLACA COLOR BLANCO. EN CAJA METALICA PESADA DE 2"x4"x2-1/8" INSTALADO A 0.4M S.N.P.T. A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA ALTURA. INCLUYE EL CABLE UTP CATEGORÍA 6 DESDE GABINETE DE COMUNICACIONES MAS CERCANO. | U | 20 |  | 0
24 | SALIDA PARA 2 RECEPTACULOS DE VOZ/DATOS EN PARED, EN TUBERIA EMT DE 3/4", CON JACK MODULAR RJ45 CAT. 6, CON ADAPTADOR Y PLACA COLOR BLANCO. EN CAJA METALICA PESADA DE 2"x4"x2-1/8" INSTALADO A 0.4M S.N.P.T. A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA ALTURA. INCLUYE EL CABLE UTP CATEGORÍA 6 DESDE GABINETE DE COMUNICACIONES MAS CERCANO. | U | 133 |  | 0
25 | SALIDA PARA 2 RECEPTACULOS DE VOZ/DATOS EN PISO (SOLO CABLEADO), EN TUBERIA EMT DE 3/4", CON JACK MODULAR RJ45 CAT. 6, CON ADAPTADOR Y PLACA COLOR BLANCO. EN CAJA METALICA PESADA DE 2"x4"x2-1/8" INSTALADO A 0.4M S.N.P.T. A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA ALTURA. INCLUYE EL CABLE UTP CATEGORÍA 6 DESDE GABINETE DE COMUNICACIONES MAS CERCANO. | U | 5 |  | 0
26 | SALIDA PARA 3 RECEPTACULOS DE VOZ/DATOS EN PARED, EN TUBERIA EMT DE 3/4", CON JACK MODULAR RJ45 CAT. 6, CON ADAPTADOR Y PLACA COLOR BLANCO. EN CAJA METALICA PESADA DE 2"x4"x2-1/8" INSTALADO A 0.4M S.N.P.T. A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA ALTURA. INCLUYE EL CABLE UTP CATEGORÍA 6 DESDE GABINETE DE COMUNICACIONES MAS CERCANO. | U | 1 |  | 0
27 | SALIDA PARA 4 RECEPTACULOS DE VOZ/DATOS EN PARED, EN TUBERIA EMT DE 3/4", CON JACK MODULAR RJ45 CAT. 6, CON ADAPTADOR Y PLACA COLOR BLANCO. EN CAJA METALICA PESADA DE 2"x4"x2-1/8" INSTALADO A 0.4M S.N.P.T. A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA ALTURA. INCLUYE EL CABLE UTP CATEGORÍA 6 DESDE GABINETE DE COMUNICACIONES MAS CERCANO. | U | 4 |  | 0
28 | SALIDA PARA LOCAL COMERCIAL, CON 2xUTP6, TERMINADO EN CAJA DE 6"x6" SOBRE CIELO, CON 1.5M DE CABLE EXCEDENTE ENROLLADO EN INTERIOR DE CAJA. | U | 12 |  | 0
29 | BANDEJA TIPO CANASTA (CABLOFIL O FLEXTRAY) DE 4"x2" | ML | 127 |  | 0
30 | BANDEJA TIPO CANASTA (CABLOFIL O FLEXTRAY) DE 6"x2" | ML | 463 |  | 0
31 | BANDEJA TIPO CANASTA (CABLOFIL O FLEXTRAY) DE 10"x2" | ML | 165 |  | 0
TOTAL SISTEMA ELÉCTRICO V. COMUNICACIONES |  |  |  |  | 0
Incluir Logo de su empresa en esta área

## VI.PARARRAYOS ATMOSFERICO
CANTIDADES DE OBRA DE ELECTRICIDAD Y RED PASIVA DE COMUNICACIONES
Suministro e Instalación de Sistema Eléctrico y HVAC - TRVM
Ramón Villeda Morales, San Pedro Sula, Cortés.
Incluir el nombre completo de su empresa en esta área
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | C/UNIT | C/TOT
VI. PARARRAYOS ATMOSFERICO
SALIDA ELECTRICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE
1 | PARARRAYOS ATMOSFERICO DE CEBADO NO ELECTRONICO EN MODULO NORTE, NIVEL DE PROTECCION I CON RADIO DE COBERTURA DE 80M. INCLUYE CABLE THOMSON 28R DE BAJADA O SU EQUIVALENTE. INCLUYE PARARRAYOS, MASTIL, ESTRUCTURA DE 2.5M PARA ELEVACION ADICIONAL, CABLE DE BAJADA, CONTADOR DE EVENTOS, RED TRIANGULAR DE DISPERSION, ETC. CONFORME DETALLES. | U | 1 |  | 0
2 | PARARRAYOS ATMOSFERICO DE CEBADO NO ELECTRONICO EN MODULO SUR, NIVEL DE PROTECCION I CON RADIO DE COBERTURA DE 80M. INCLUYE CABLE THOMSON 28R DE BAJADA O SU EQUIVALENTE. INCLUYE CABLE THOMSON 28R DE BAJADA O SU EQUIVALENTE. INCLUYE PARARRAYOS, MASTIL, ESTRUCTURA DE 2.5M PARA ELEVACION ADICIONAL, CABLE DE BAJADA, CONTADOR DE EVENTOS, RED TRIANGULAR DE DISPERSION, ETC. CONFORME DETALLES. | U | 1 |  | 0
3 | PARARRAYOS ATMOSFERICO DE CEBADO NO ELECTRONICO EN MODULO DE SUBESTACION ELECTRICA, NIVEL DE PROTECCION I CON RADIO DE COBERTURA DE 35M. INCLUYE CABLE THOMSON 28R DE BAJADA O SU EQUIVALENTE. INCLUYE CABLE THOMSON 28R DE BAJADA O SU EQUIVALENTE. INCLUYE PARARRAYOS, MASTIL, ESTRUCTURA DE 2.5M PARA ELEVACION ADICIONAL, CABLE DE BAJADA, CONTADOR DE EVENTOS, RED TRIANGULAR DE DISPERSION, ETC. CONFORME DETALLES. | U | 1 |  | 0
TOTAL SISTEMA ELÉCTRICO VI. PARARRAYOS ATMOSFERICO |  |  |  |  | 0
Incluir Logo de su empresa en esta área

## BORRAR (hidden)
MANGA #1 |  | , DESDE "PNSP", |  | 3x4+ 1x6N 1x8T | AWG-CU THHN | , | RMC/EMT 1" | + BANDEJA. | MANGA #1, DESDE "PNSP", 3x4+ 1x6N 1x8T AWG-CU THHN, RMC/EMT 1" + BANDEJA.
MOTOR BANDA TRANSPORTADORA RAYOS X NIVEL 1 |  | , DESDE "PNSP", |  | 3x12+ 1x12T | AWG-CU THHN | , | EMT 1/2" | + BANDEJA. | MOTOR BANDA TRANSPORTADORA RAYOS X NIVEL 1 , DESDE "PNSP", 3x12+ 1x12T AWG-CU THHN, EMT 1/2" + BANDEJA.
ELEVADOR DE PASAJEROS |  | , DESDE "PNSP", |  | 3x10+ 1x10N+ 1x10T | AWG-CU THHN | , | EMT 3/4" | + BANDEJA. | ELEVADOR DE PASAJEROS, DESDE "PNSP", 3x10+ 1x10N+ 1x10T AWG-CU THHN, EMT 3/4" + BANDEJA.
ESCALERAS ELECTRICAS NIVEL 1 EJES D-E, 7 (1/2) |  | , DESDE "PNSP", |  | 3x8+ 1x10N+ 1x10T | AWG-CU THHN | , | EMT 3/4" | + BANDEJA. | ESCALERAS ELECTRICAS NIVEL 1 EJES D-E, 7 (1/2), DESDE "PNSP", 3x8+ 1x10N+ 1x10T AWG-CU THHN, EMT 3/4" + BANDEJA.
ESCALERAS ELECTRICAS NIVEL 1 EJES D-E, 7 (2/2) |  | , DESDE "PNSP", |  | 3x8+ 1x10N+ 1x10T | AWG-CU THHN | , | EMT 3/4" | + BANDEJA. | ESCALERAS ELECTRICAS NIVEL 1 EJES D-E, 7 (2/2), DESDE "PNSP", 3x8+ 1x10N+ 1x10T AWG-CU THHN, EMT 3/4" + BANDEJA.
ELEVADOR DE CARGA |  | , DESDE "PNSP", |  | 3x12+ 1x12N+ 1x12T | AWG-CU THHN | , | EMT 3/4" | + BANDEJA. | ELEVADOR DE CARGA, DESDE "PNSP", 3x12+ 1x12N+ 1x12T AWG-CU THHN, EMT 3/4" + BANDEJA.
MANGA #2 (EXISTENTE, EXTENSION DESDE CUARTO ELECTRICO VIEJO) |  | , DESDE "PP3B-480", |  | 3x4+ 1x6N 1x8T | AWG-CU THHN | , | EMT 1" | + BANDEJA. | MANGA #2 (EXISTENTE, EXTENSION DESDE CUARTO ELECTRICO VIEJO), DESDE "PP3B-480", 3x4+ 1x6N 1x8T AWG-CU THHN, EMT 1" + BANDEJA.
MANGA #4 (EXISTENTE, EXTENSION DESDE CUARTO ELECTRICO VIEJO) |  | , DESDE "PP3B-480", |  | 3x4+ 1x6N 1x8T | AWG-CU THHN | , | EMT 1" | + BANDEJA. | MANGA #4 (EXISTENTE, EXTENSION DESDE CUARTO ELECTRICO VIEJO), DESDE "PP3B-480", 3x4+ 1x6N 1x8T AWG-CU THHN, EMT 1" + BANDEJA.
MOTOR BANDA TRANSPORTADORA NIVEL 1 -05 |  | , DESDE "PP3B-480", |  | 3x12+ 1x12T | AWG-CU THHN | , | EMT 1/2" | + BANDEJA. | MOTOR BANDA TRANSPORTADORA NIVEL 1 -05, DESDE "PP3B-480", 3x12+ 1x12T AWG-CU THHN, EMT 1/2" + BANDEJA.
MOTOR BANDA TRANSPORTADORA NIVEL 1 -07 |  | , DESDE "PP3B-480", |  | 3x12+ 1x12T | AWG-CU THHN | , | EMT 1/2" | + BANDEJA. | MOTOR BANDA TRANSPORTADORA NIVEL 1 -07, DESDE "PP3B-480", 3x12+ 1x12T AWG-CU THHN, EMT 1/2" + BANDEJA.
MOTOR BANDA TRANSPORTADORA NIVEL 1 -09 |  | , DESDE "PP3B-480", |  | 3x12+ 1x12T | AWG-CU THHN | , | EMT 1/2" | + BANDEJA. | MOTOR BANDA TRANSPORTADORA NIVEL 1 -09, DESDE "PP3B-480", 3x12+ 1x12T AWG-CU THHN, EMT 1/2" + BANDEJA.
MANGA #3 (EXISTENTE, EXTENSION DESDE CUARTO ELECTRICO VIEJO) |  | , DESDE "PP3B-480", |  | 3x4+ 1x6N 1x8T | AWG-CU THHN |  | EMT 1" | + BANDEJA. | MANGA #3 (EXISTENTE, EXTENSION DESDE CUARTO ELECTRICO VIEJO), DESDE "PP3B-480", 3x4+ 1x6N 1x8T AWG-CU THHNEMT 1" + BANDEJA.
MOTOR BANDA TRANSPORTADORA NIVEL 1 -04 |  | , DESDE "PP3B-480", |  | 3x12+ 1x12T | AWG-CU THHN |  | EMT 1/2" | + BANDEJA. | MOTOR BANDA TRANSPORTADORA NIVEL 1 -04, DESDE "PP3B-480", 3x12+ 1x12T AWG-CU THHNEMT 1/2" + BANDEJA.
MOTOR BANDA TRANSPORTADORA NIVEL 1 -06 |  | , DESDE "PP3B-480", |  | 3x12+ 1x12T | AWG-CU THHN |  | EMT 1/2" | + BANDEJA. | MOTOR BANDA TRANSPORTADORA NIVEL 1 -06, DESDE "PP3B-480", 3x12+ 1x12T AWG-CU THHNEMT 1/2" + BANDEJA.
MOTOR BANDA TRANSPORTADORA NIVEL 1 -08 |  | , DESDE "PP3B-480", |  | 3x12+ 1x12T | AWG-CU THHN |  | EMT 1/2" | + BANDEJA. | MOTOR BANDA TRANSPORTADORA NIVEL 1 -08, DESDE "PP3B-480", 3x12+ 1x12T AWG-CU THHNEMT 1/2" + BANDEJA.
ESCALERAS ELECTRICAS NIVEL 1 EJES E'-18 (1/2) |  | , DESDE "PSSP", |  | 3x8+ 1x10N+ 1x10T | AWG-CU THHN |  | EMT 3/4" | + BANDEJA. | ESCALERAS ELECTRICAS NIVEL 1 EJES E'-18 (1/2), DESDE "PSSP", 3x8+ 1x10N+ 1x10T AWG-CU THHNEMT 3/4" + BANDEJA.
ELEVADOR ELEV-A-01 DE OFICINAS |  | , DESDE "PSSP", |  | 3x10+ 1x10N+ 1x10T | AWG-CU THHN |  | EMT 3/4" | + BANDEJA. | ELEVADOR ELEV-A-01 DE OFICINAS, DESDE "PSSP", 3x10+ 1x10N+ 1x10T AWG-CU THHNEMT 3/4" + BANDEJA.
ESCALERAS ELECTRICAS NIVEL 1 EJES E-18 (2/2) |  | , DESDE "PSSP", |  | 3x8+ 1x10N+ 1x10T | AWG-CU THHN |  | EMT 3/4" | + BANDEJA. | ESCALERAS ELECTRICAS NIVEL 1 EJES E-18 (2/2), DESDE "PSSP", 3x8+ 1x10N+ 1x10T AWG-CU THHNEMT 3/4" + BANDEJA.
ELEVADOR ELEV-A-02 DE PASAJEROS |  | , DESDE "PSSP", |  | 3x10+ 1x10N+ 1x10T | AWG-CU THHN |  | EMT 3/4" | + BANDEJA. | ELEVADOR ELEV-A-02 DE PASAJEROS, DESDE "PSSP", 3x10+ 1x10N+ 1x10T AWG-CU THHNEMT 3/4" + BANDEJA.
EXT-A101 | , | P1CI-22,24 | , CON CABLE | 2x12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3x12. |  |  |  |  | EXT-A101, P1CI-22,24, CON CABLE 2X12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3X12.
EXT-A102 | , | P1CI-28,30 | , CON CABLE | 2x12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3x12. |  |  |  |  | EXT-A102, P1CI-28,30, CON CABLE 2X12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3X12.
EXT-B101 | , | P1AI-26,28 | , CON CABLE | 2x12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3x12. |  |  |  |  | EXT-B101, P1AI-26,28, CON CABLE 2X12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3X12.
EXT-B102 | , | P1AI-23,25 | , CON CABLE | 2x12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3x12. |  |  |  |  | EXT-B102, P1AI-23,25, CON CABLE 2X12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3X12.
EXT-B103 | , | P1AI-22,24 | , CON CABLE | 2x12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3x12. |  |  |  |  | EXT-B103, P1AI-22,24, CON CABLE 2X12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3X12.
EXT-B104 | , | Conectar al switch/sensor de ocupacion del circuito de alumbrado. Cambiar voltaje a 120V. | , CON CABLE | 2x12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3x12. |  |  |  |  | EXT-B104, CONECTAR AL SWITCH/SENSOR DE OCUPACION DEL CIRCUITO DE ALUMBRADO. CAMBIAR VOLTAJE A 120V., CON CABLE 2X12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3X12.
EXT-A201 | , | P2CI-22,24 | , CON CABLE | 2x12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3x12. |  |  |  |  | EXT-A201, P2CI-22,24, CON CABLE 2X12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3X12.
EXT-A202 | , | Conectar al switch/sensor de ocupacion del circuito de alumbrado. Cambiar voltaje a 120V. | , CON CABLE | 2x12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3x12. |  |  |  |  | EXT-A202, CONECTAR AL SWITCH/SENSOR DE OCUPACION DEL CIRCUITO DE ALUMBRADO. CAMBIAR VOLTAJE A 120V., CON CABLE 2X12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3X12.
EXT-A203 | , | Conectar al switch/sensor de ocupacion del circuito de alumbrado. Cambiar voltaje a 120V. | , CON CABLE | 2x12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3x12. |  |  |  |  | EXT-A203, CONECTAR AL SWITCH/SENSOR DE OCUPACION DEL CIRCUITO DE ALUMBRADO. CAMBIAR VOLTAJE A 120V., CON CABLE 2X12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3X12.
EXT-C201 | , | P2BI-22,24 | , CON CABLE | 2x12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3x12. |  |  |  |  | EXT-C201, P2BI-22,24, CON CABLE 2X12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3X12.
EXT-C202 | , | No existe en plano. | , CON CABLE | 2x12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3x12. |  |  |  |  | EXT-C202, NO EXISTE EN PLANO., CON CABLE 2X12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3X12.
EXT-C301 | , | Conectar al switch del circuito de alumbrado existente. Cambiar voltaje a 120V. | , CON CABLE | 2x12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3x12. |  |  |  |  | EXT-C301, CONECTAR AL SWITCH DEL CIRCUITO DE ALUMBRADO EXISTENTE. CAMBIAR VOLTAJE A 120V., CON CABLE 2X12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3X12.
EXT-C302 | , | Conectar al switch del circuito de alumbrado existente. Cambiar voltaje a 120V. | , CON CABLE | 2x12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3x12. |  |  |  |  | EXT-C302, CONECTAR AL SWITCH DEL CIRCUITO DE ALUMBRADO EXISTENTE. CAMBIAR VOLTAJE A 120V., CON CABLE 2X12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3X12.
EXT-C303 | , | Conectar al switch del circuito de alumbrado existente. Cambiar voltaje a 120V. | , CON CABLE | 2x12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3x12. |  |  |  |  | EXT-C303, CONECTAR AL SWITCH DEL CIRCUITO DE ALUMBRADO EXISTENTE. CAMBIAR VOLTAJE A 120V., CON CABLE 2X12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3X12.
EXT-C304 | , | Conectar al switch del circuito de alumbrado existente. Cambiar voltaje a 120V. | , CON CABLE | 2x12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3x12. |  |  |  |  | EXT-C304, CONECTAR AL SWITCH DEL CIRCUITO DE ALUMBRADO EXISTENTE. CAMBIAR VOLTAJE A 120V., CON CABLE 2X12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3X12.
EXT-C305 | , | Conectar al switch del circuito de alumbrado existente. Cambiar voltaje a 120V. | , CON CABLE | 2x12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3x12. |  |  |  |  | EXT-C305, CONECTAR AL SWITCH DEL CIRCUITO DE ALUMBRADO EXISTENTE. CAMBIAR VOLTAJE A 120V., CON CABLE 2X12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3X12.
EXT-C306 | , | Conectar al switch del circuito de alumbrado existente. Cambiar voltaje a 120V. | , CON CABLE | 2x12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3x12. |  |  |  |  | EXT-C306, CONECTAR AL SWITCH DEL CIRCUITO DE ALUMBRADO EXISTENTE. CAMBIAR VOLTAJE A 120V., CON CABLE 2X12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3X12.
EXT-C307 | , | Conectar al switch del circuito de alumbrado existente. Cambiar voltaje a 120V. | , CON CABLE | 2x12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3x12. |  |  |  |  | EXT-C307, CONECTAR AL SWITCH DEL CIRCUITO DE ALUMBRADO EXISTENTE. CAMBIAR VOLTAJE A 120V., CON CABLE 2X12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3X12.
EXT-C308 | , | Conectar al switch del circuito de alumbrado existente. Cambiar voltaje a 120V. | , CON CABLE | 2x12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3x12. |  |  |  |  | EXT-C308, CONECTAR AL SWITCH DEL CIRCUITO DE ALUMBRADO EXISTENTE. CAMBIAR VOLTAJE A 120V., CON CABLE 2X12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3X12.
EXT-309 | , | Con cable |  | 2x12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3x12. |  |  |  |  | EXT-309, CON CABLE 2X12+14T AWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y CONEXION TSJ 3X12.

## BORRAR 1 (hidden)
ALIMENTADORES ELECTRICOS A UNIDADES CONDENSADORAS HVAC
SALIDA ELECTRICA (SUMINISTRO E INSTALACION)
UC-A101 | , CIRCUITO | P1CV-14 | , CON CABLE | 3#6+1#8T | AWG-CU THHN, BxCf/RMC | 1" | + BANDEJA | UC-A101 , CIRCUITO P1CV-14, CON CABLE 3#6+1#8T AWG-CU THHN, BxCf/RMC 1"+ BANDEJA
UC-A101 | , CIRCUITO | P1CV-15 | , CON CABLE | 3#6+1#8T |  | 1" | + BANDEJA | UC-A101 , CIRCUITO P1CV-15, CON CABLE 3#6+1#8T1"+ BANDEJA
UC-A102 | , CIRCUITO | P1CV-08 | , CON CABLE | 3#6+1#8T |  | 1" | + BANDEJA | UC-A102 , CIRCUITO P1CV-08 , CON CABLE 3#6+1#8T1"+ BANDEJA
UC-A102 | , CIRCUITO | P1CV-09 | , CON CABLE | 3#6+1#10T |  | 1" | + BANDEJA | UC-A102 , CIRCUITO P1CV-09, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA
UC-A103 | , CIRCUITO | P1CV-10 | , CON CABLE | 3#6+1#8T |  | 1" | + BANDEJA | UC-A103 , CIRCUITO P1CV-10, CON CABLE 3#6+1#8T1"+ BANDEJA
UC-A103 | , CIRCUITO | P1CV-11 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-A103 , CIRCUITO P1CV-11, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-A104 | , CIRCUITO | P1CV-12 | , CON CABLE | 3#6+1#10T |  | 1" | + BANDEJA | UC-A104 , CIRCUITO P1CV-12, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA
UC-A104 | , CIRCUITO | P1CV-13 | , CON CABLE | 3#6+1#10T |  | 1" | + BANDEJA | UC-A104 , CIRCUITO P1CV-13, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA
UC-B101 | , CIRCUITO | P1AV-01 | , CON CABLE | 3#6+1#10T |  | 1" | + BANDEJA | UC-B101 , CIRCUITO P1AV-01, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA
UC-B101 | , CIRCUITO | P1AV-02 | , CON CABLE | 3#6+1#10T |  | 1" | + BANDEJA | UC-B101 , CIRCUITO P1AV-02, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA
UC-B101 | , CIRCUITO | P1AV-03 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-B101 , CIRCUITO P1AV-03, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-B102 | , CIRCUITO | P1AV-05 | , CON CABLE | 3#6+1#10T |  | 1" | + BANDEJA | UC-B102 , CIRCUITO P1AV-05, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA
UC-B102 | , CIRCUITO | P1AV-06 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-B102 , CIRCUITO P1AV-06, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-B103 | , CIRCUITO | P1AV-07 | , CON CABLE | 3#6+1#10T |  | 1" | + BANDEJA | UC-B103 , CIRCUITO P1AV-07, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA
UC-B103 | , CIRCUITO | P1AV-08 | , CON CABLE | 3#6+1#10T |  | 1" | + BANDEJA | UC-B103 , CIRCUITO P1AV-08, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA
UC-B104 | , CIRCUITO | P1AV-09 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-B104 , CIRCUITO P1AV-09, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-B104 | , CIRCUITO | P1AV-10 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-B104 , CIRCUITO P1AV-10, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-B104 | , CIRCUITO | P1AV-04 | , CON CABLE | 3#8+1#10 |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-B104 , CIRCUITO P1AV-04, CON CABLE 3#8+1#103/4"+ BANDEJA
UC-B105 | , CIRCUITO | P1AV-11 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-B105 , CIRCUITO P1AV-11, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-B105 | , CIRCUITO | P1AV-12 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-B105 , CIRCUITO P1AV-12, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-C101 | , CIRCUITO | P1CV-01 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-C101 , CIRCUITO P1CV-01, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-C101 | , CIRCUITO | P1CV-02 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-C101 , CIRCUITO P1CV-02, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-C101 | , CIRCUITO | P1CV-03 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-C101 , CIRCUITO P1CV-03, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-C102 | , CIRCUITO | P1CV-04 | , CON CABLE | 3#4+1#8T |  | 1" | + BANDEJA | UC-C102 , CIRCUITO P1CV-04, CON CABLE 3#4+1#8T1"+ BANDEJA
UC-C102 | , CIRCUITO | P1CV-05 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-C102 , CIRCUITO P1CV-05, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-C102 | , CIRCUITO | P1CV-06 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-C102 , CIRCUITO P1CV-06, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-A201 | , CIRCUITO | P2CV-01 | , CON CABLE | 3#6+1#10T |  | 1" | + BANDEJA | UC-A201 , CIRCUITO P2CV-01, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA
UC-A201 | , CIRCUITO | P2CV-02 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-A201 , CIRCUITO P2CV-02, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-A201 | , CIRCUITO | P2CV-09 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-A201 , CIRCUITO P2CV-09, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-A202 | , CIRCUITO | P2CV-03 | , CON CABLE | 3#6+1#10T |  | 1" | + BANDEJA | UC-A202 , CIRCUITO P2CV-03, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA
UC-A202 | , CIRCUITO | P2CV-04 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-A202 , CIRCUITO P2CV-04, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-A203 | , CIRCUITO | P2CV-05 | , CON CABLE | 3#6+1#10T |  | 1" | + BANDEJA | UC-A203 , CIRCUITO P2CV-05, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA
UC-A203 | , CIRCUITO | P2CV-08 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-A203 , CIRCUITO P2CV-08, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-A203 | , CIRCUITO | P2CV-06 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-A203 , CIRCUITO P2CV-06, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-A204 | , CIRCUITO | P2CV-07 | , CON CABLE | 3#10+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-A204 , CIRCUITO P2CV-07, CON CABLE 3#10+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-B201 | , CIRCUITO | P2AV-09 | , CON CABLE | 3#6+1#10T |  | 1" | + BANDEJA | UC-B201 , CIRCUITO P2AV-09, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA
UC-B201 | , CIRCUITO | P2AV-10 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-B201 , CIRCUITO P2AV-10, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-B202 | , CIRCUITO | P2AV-11 | , CON CABLE | 3#6+1#10T |  | 1" | + BANDEJA | UC-B202 , CIRCUITO P2AV-11, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA
UC-B202 | , CIRCUITO | P2AV-12 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-B202 , CIRCUITO P2AV-12, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-B202 | , CIRCUITO | P2AV-19 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-B202 , CIRCUITO P2AV-19, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-B203 | , CIRCUITO | P2AV-13 | , CON CABLE | 3#6+1#10T |  | 1" | + BANDEJA | UC-B203 , CIRCUITO P2AV-13, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA
UC-B203 | , CIRCUITO | P2AV-20 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-B203 , CIRCUITO P2AV-20, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-B203 | , CIRCUITO | P2AV-14 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-B203 , CIRCUITO P2AV-14, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-B204 | , CIRCUITO | P2AV-15 | , CON CABLE | 3#6+1#10T |  | 1" | + BANDEJA | UC-B204 , CIRCUITO P2AV-15, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA
UC-B204 | , CIRCUITO | P2AV-16 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-B204 , CIRCUITO P2AV-16, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-C201 | , CIRCUITO | P3AW-05 | , CON CABLE | 3#6+1#10T |  | 1" | + BANDEJA | UC-C201 , CIRCUITO P3AW-05, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA
UC-C201 | , CIRCUITO | P3AW-06 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-C201 , CIRCUITO P3AW-06, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-C201 | , CIRCUITO | P3AW-15 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-C201 , CIRCUITO P3AW-15, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-C202 | , CIRCUITO | P3AW-03 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-C202 , CIRCUITO P3AW-03, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-C202 | , CIRCUITO | P3AW-04 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-C202 , CIRCUITO P3AW-04, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-C202 | , CIRCUITO | P3AW-16 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-C202 , CIRCUITO P3AW-16, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-C203 | , CIRCUITO | P3AW-01 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-C203 , CIRCUITO P3AW-01, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-C203 | , CIRCUITO | PSAW-17 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-C203 , CIRCUITO PSAW-17, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-C203 | , CIRCUITO | P3AW-02 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-C203 , CIRCUITO P3AW-02, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-C204 | , CIRCUITO | P3CV-01 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-C204 , CIRCUITO P3CV-01, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-C204 | , CIRCUITO | P3CV-02 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-C204 , CIRCUITO P3CV-02, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-C204 | , CIRCUITO | P3CV-13 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-C204 , CIRCUITO P3CV-13, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-C205 | , CIRCUITO | P3CV-03 | , CON CABLE | 3#6+1#10T |  | 1" | + BANDEJA | UC-C205 , CIRCUITO P3CV-03, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA
UC-C205 | , CIRCUITO | P3CV-04 | , CON CABLE | 3#6+1#10T |  | 1" | + BANDEJA | UC-C205 , CIRCUITO P3CV-04, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA
UC-C206 | , CIRCUITO | P3CV-05 | , CON CABLE | 3#6+1#10T |  | 1" | + BANDEJA | UC-C206 , CIRCUITO P3CV-05, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA
UC-C206 | , CIRCUITO | P3CV-06 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-C206 , CIRCUITO P3CV-06, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-C301 | , CIRCUITO | P3CV-11 | , CON CABLE | 3#6+1#10T |  | 1" | + BANDEJA | UC-C301 , CIRCUITO P3CV-11, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA
UC-C301 | , CIRCUITO | P3CV-12 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-C301 , CIRCUITO P3CV-12, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-C302 | , CIRCUITO | P3CV-07 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-C302 , CIRCUITO P3CV-07, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-C302 | , CIRCUITO | P3CV-08 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-C302 , CIRCUITO P3CV-08, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-C303 | , CIRCUITO | P3CV-09 | , CON CABLE | 3#6+1#10T |  | 1" | + BANDEJA | UC-C303 , CIRCUITO P3CV-09, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA
UC-C304 | , CIRCUITO | P3AW-13 | , CON CABLE | 3#6+1#10T |  | 1" | + BANDEJA | UC-C304 , CIRCUITO P3AW-13, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA
UC-C304 | , CIRCUITO | P3AW-14 | , CON CABLE | 3#6+1#10T |  | 1" | + BANDEJA | UC-C304 , CIRCUITO P3AW-14, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA
UC-C305 | , CIRCUITO | P3AW-11 | , CON CABLE | 3#6+1#10T |  | 1" | + BANDEJA | UC-C305 , CIRCUITO P3AW-11, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA
UC-C306 | , CIRCUITO | P3AW-09 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-C306 , CIRCUITO P3AW-09, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-C306 | , CIRCUITO | P3AW-10 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-C306 , CIRCUITO P3AW-10, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-C307 | , CIRCUITO | P3AW-07 | , CON CABLE | 3#6+1#10T |  | 1" | + BANDEJA | UC-C307 , CIRCUITO P3AW-07, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA
UC-C307 | , CIRCUITO | P3AW-08 | , CON CABLE | 3#6+1#10T |  | 1" | + BANDEJA | UC-C307 , CIRCUITO P3AW-08, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA
UC-C307 | , CIRCUITO | PSAW-12 | , CON CABLE | 3#6+1#10T |  | 1" | + BANDEJA | UC-C307 , CIRCUITO PSAW-12, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA
UC-C308 | , CIRCUITO | P3DV-09 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-C308 , CIRCUITO P3DV-09, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-C308 | , CIRCUITO | P3DV-10 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-C308 , CIRCUITO P3DV-10, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-C308 | , CIRCUITO | P3DV-11 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-C308 , CIRCUITO P3DV-11, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-A301 | , CIRCUITO | P3DV-07 | , CON CABLE | 3#6+1#10T |  | 1" | + BANDEJA | UC-A301 , CIRCUITO P3DV-07, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA
UC-A301 | , CIRCUITO | P3DV-08 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-A301 , CIRCUITO P3DV-08, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-A301 | , CIRCUITO | P3DV-12 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-A301 , CIRCUITO P3DV-12, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-A302 | , CIRCUITO | P3DV-01 | , CON CABLE | 3#6+1#10T |  | 1" | + BANDEJA | UC-A302 , CIRCUITO P3DV-01, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA
UC-A302 | , CIRCUITO | P3DV-02 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-A302 , CIRCUITO P3DV-02, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-A302 | , CIRCUITO | P3DV-13 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-A302 , CIRCUITO P3DV-13, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-A303 | , CIRCUITO | P3DV-03 | , CON CABLE | 3#6+1#10T |  | 1" | + BANDEJA | UC-A303 , CIRCUITO P3DV-03, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA
UC-A303 | , CIRCUITO | P3DV-04 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-A303 , CIRCUITO P3DV-04, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-A304 | , CIRCUITO | P3DV-05 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-A304 , CIRCUITO P3DV-05, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-A304 | , CIRCUITO | P3DV-06 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-A304 , CIRCUITO P3DV-06, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-A305 | , CIRCUITO | P3DV-13 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-A305 , CIRCUITO P3DV-13, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-A305 | , CIRCUITO | P3DV-14 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-A305 , CIRCUITO P3DV-14, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-B301 | , CIRCUITO | P2AV-01 | , CON CABLE | 3#6+1#10T |  | 1" | + BANDEJA | UC-B301 , CIRCUITO P2AV-01, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA
UC-B301 | , CIRCUITO | P2AV-02 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-B301 , CIRCUITO P2AV-02, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-B302 | , CIRCUITO | P2AV-03 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-B302 , CIRCUITO P2AV-03, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-B302 | , CIRCUITO | P2AV-04 | , CON CABLE | 3#10+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-B302 , CIRCUITO P2AV-04, CON CABLE 3#10+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-B303 | , CIRCUITO | P2AV-05 | , CON CABLE | 3#6+1#10T |  | 1" | + BANDEJA | UC-B303 , CIRCUITO P2AV-05, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA
UC-B303 | , CIRCUITO | P2AV-06 | , CON CABLE | 3#6+1#10T |  | 1" | + BANDEJA | UC-B303 , CIRCUITO P2AV-06, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA
UC-B303 | , CIRCUITO | P2AV-17 | , CON CABLE | 3#6+1#10T |  | 1" | + BANDEJA | UC-B303 , CIRCUITO P2AV-17, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA
UC-B304 | , CIRCUITO | P2AV-07 | , CON CABLE | 3#6+1#10T |  | 1" | + BANDEJA | UC-B304 , CIRCUITO P2AV-07, CON CABLE 3#6+1#10T1"+ BANDEJA
UC-B304 | , CIRCUITO | P2AV-08 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-B304 , CIRCUITO P2AV-08, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA
UC-B304 | , CIRCUITO | P2AV-18 | , CON CABLE | 3#8+1#10T |  | 3/4" | + BANDEJA | UC-B304 , CIRCUITO P2AV-18, CON CABLE 3#8+1#10T3/4"+ BANDEJA

## BORRAR2 (hidden)
| MEDIA TENSION 13.8/7.97KV |  |  |  |  | MEDIA TENSION 13.8/7.97KV
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | SWITCHGEAR DE 600AMP A 13.8KV DE 3 VIAS | , DESDE | POSTE | CON CABLE | 3x3/0 AWG-CU XLP (o EPR) AISLAMIENTO DE 15KV AL 133%, CON NEUTRO 1x1/0 THWN EN TUBO RMC/PVC 4" C40. | ALIMENTADOR ELECTRICO DE SWITCHGEAR DE 600AMP A 13.8KV DE 3 VIAS , DESDE POSTE CON CABLE 3x3/0 AWG-CU XLP (o EPR) AISLAMIENTO DE 15KV AL 133%, CON NEUTRO 1x1/0 THWN EN TUBO RMC/PVC 4" C40.
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 2000KVA | , DESDE | CELDA DEL SWITCHGEAR 13.8KV | CON CABLE | 3x1/0 AWG-CU XLP (o EPR) AISLAMIENTO DE 15KV AL 100%, CON NEUTRO 1x2 THWN EN TUBO RMC DE 4". | ALIMENTADOR ELECTRICO DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 2000KVA , DESDE CELDA DEL SWITCHGEAR 13.8KV CON CABLE 3x1/0 AWG-CU XLP (o EPR) AISLAMIENTO DE 15KV AL 100%, CON NEUTRO 1x2 THWN EN TUBO RMC DE 4".
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 2500KVA | , DESDE | CELDA DEL SWITCHGEAR 13.8KV | CON CABLE | 3x1/0 AWG-CU XLP (o EPR) AISLAMIENTO DE 15KV AL 100%, CON NEUTRO 1x2 THWN EN TUBO RMC DE 4". | ALIMENTADOR ELECTRICO DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 2500KVA , DESDE CELDA DEL SWITCHGEAR 13.8KV CON CABLE 3x1/0 AWG-CU XLP (o EPR) AISLAMIENTO DE 15KV AL 100%, CON NEUTRO 1x2 THWN EN TUBO RMC DE 4".
| EQUIPO ELECTRICO EN BAJA TENSION SUBESTACION SUR (SUMINISTRO E INSTALACION) |  |  |  |  | EQUIPO ELECTRICO EN BAJA TENSION SUBESTACION SUR (SUMINISTRO E INSTALACION)
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | SWITCHBOARD "SSU-S" CON MAIN BREAKER DE 2500AMP | , DESDE | TRANSFORMADOR SECO DE 2000KVA | CON CABLE | 7(3x500MCM+ 500MCM/N) +2x3/0TAWG-CU THHN BANDEJA. | ALIMENTADOR ELECTRICO DE SWITCHBOARD "SSU-S" CON MAIN BREAKER DE 2500AMP , DESDE TRANSFORMADOR SECO DE 2000KVA CON CABLE 7(3x500MCM+ 500MCM/N) +2x3/0TAWG-CU THHN BANDEJA.
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | GENERADOR #1 DE 700KW/875KVA 480/277V 60HZ | , DESDE | SWITCHBOARD "SSU-S" | CON CABLE | 4(3x350MCM+250MCM/N)+1x3/0T AWG-CU THHN BANDEJA. | ALIMENTADOR ELECTRICO DE GENERADOR #1 DE 700KW/875KVA 480/277V 60HZ , DESDE SWITCHBOARD "SSU-S" CON CABLE 4(3x350MCM+250MCM/N)+1x3/0T AWG-CU THHN BANDEJA.
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | GENERADOR #2 DE 700KW/875KVA 480/277V 60HZ | , DESDE | SWITCHBOARD "SSU-S" | CON CABLE | 4(3x350MCM+250MCM/N)+1x3/0T AWG-CU THHN BANDEJA. | ALIMENTADOR ELECTRICO DE GENERADOR #2 DE 700KW/875KVA 480/277V 60HZ , DESDE SWITCHBOARD "SSU-S" CON CABLE 4(3x350MCM+250MCM/N)+1x3/0T AWG-CU THHN BANDEJA.
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | DUCTO BARRA DE 2000A 480Y/277V | , DESDE | SWITCHBOARD "SSU-S" | CON CABLE | 5(3#500MCM + 1#500MCM/N +1#3/0T), 5xEMT/BxSf 4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE DUCTO BARRA DE 2000A 480Y/277V , DESDE SWITCHBOARD "SSU-S" CON CABLE 5(3#500MCM + 1#500MCM/N +1#3/0T), 5xEMT/BxSf 4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | SUPRESOR DE POTENCIA >200KA 3F+N+T 480Y/277V | , DESDE | SWITCHBOARD "SSU-S" | CON CABLE | 3x6+6N+6T AWG-CU THHN EN CONEXION DIRECTA | ALIMENTADOR ELECTRICO DE SUPRESOR DE POTENCIA >200KA 3F+N+T 480Y/277V , DESDE SWITCHBOARD "SSU-S" CON CABLE 3x6+6N+6T AWG-CU THHN EN CONEXION DIRECTA
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | TRANSFORMADOR "TXV" TIPO SECO DE 45KVA | , DESDE | SWITCHBOARD "SSU-S" | CON CABLE | 3#6+1#10T AWG-CU THHN EMT/BxSf 1" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE TRANSFORMADOR "TXV" TIPO SECO DE 45KVA , DESDE SWITCHBOARD "SSU-S" CON CABLE 3#6+1#10T AWG-CU THHN EMT/BxSf 1"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | TRANSFORMADOR "TXC" TIPO SECO DE 300KVA | , DESDE | DUCTO BARRA DE 2000A | CON CABLE | 2(3#3/0+1#2/0N+1#2T) AWG-CU THHN 2xEMT/BxSf 2" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE TRANSFORMADOR "TXC" TIPO SECO DE 300KVA , DESDE DUCTO BARRA DE 2000A CON CABLE 2(3#3/0+1#2/0N+1#2T) AWG-CU THHN 2xEMT/BxSf 2"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | PANELBOARD "PV2" | , DESDE | "TXV" DE 45KVA | CON CABLE | 3#1/0+1#2N1+1#6T EMT/BxSf 1-1/2" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE PANELBOARD "PV2" , DESDE "TXV" DE 45KVA CON CABLE 3#1/0+1#2N1+1#6T EMT/BxSf 1-1/2"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "PV1" | , DESDE | "PV2" | CON CABLE | 3#4+1#6N+1#8T AWG-CU EMT 1" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "PV1" , DESDE "PV2" CON CABLE 3#4+1#6N+1#8T AWG-CU EMT 1"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | POWERPANELBOARD "P3TIH" | , DESDE | "TXC" | CON CABLE | 3(3x350MCM+1#250MCM/N+2/0T), 3xBxSf 4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE POWERPANELBOARD "P3TIH" , DESDE "TXC" CON CABLE 3(3x350MCM+1#250MCM/N+2/0T), 3xBxSf 4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | POWERPANELBOARD "P1CV" | , DESDE | DUCTO BARRA DE 2000A | CON CABLE | 3(3x3/0+1x1/0N+1x1/0T) AWG-CU THHN 3xEMT 2" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE POWERPANELBOARD "P1CV" , DESDE DUCTO BARRA DE 2000A CON CABLE 3(3x3/0+1x1/0N+1x1/0T) AWG-CU THHN 3xEMT 2"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | POWERPANELBOARD "P2CV" | , DESDE | DUCTO BARRA DE 2000A | CON CABLE | 2(3x3/0+1x1/0N+2T) AWG-CU THHN, 2xEMT 2" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE POWERPANELBOARD "P2CV" , DESDE DUCTO BARRA DE 2000A CON CABLE 2(3x3/0+1x1/0N+2T) AWG-CU THHN, 2xEMT 2"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | POWERPANELBOARD "P3CV" | , DESDE | DUCTO BARRA DE 2000A | CON CABLE | 3(3x3/0+1x1/0N+1x1/0T) AWG-CU THHN 3xEMT 2" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE POWERPANELBOARD "P3CV" , DESDE DUCTO BARRA DE 2000A CON CABLE 3(3x3/0+1x1/0N+1x1/0T) AWG-CU THHN 3xEMT 2"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | POWERPANELBOARD "PSSP" | , DESDE | DUCTO BARRA DE 2000A | CON CABLE | 2(3x3/0+1x1/0N+2T) AWG-CU THHN, 2xEMT 2" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE POWERPANELBOARD "PSSP" , DESDE DUCTO BARRA DE 2000A CON CABLE 2(3x3/0+1x1/0N+2T) AWG-CU THHN, 2xEMT 2"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | PANELBOARD "P3OA" | , DESDE | "P3TIH" | CON CABLE | 3x4+1x6N+8T AWG-CU THHN, EMT 1" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE PANELBOARD "P3OA" , DESDE "P3TIH" CON CABLE 3x4+1x6N+8T AWG-CU THHN, EMT 1"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P3OI" | , DESDE | "P3TIH" | CON CABLE | 3x8+1x8N+1x10T AWG-CU THHN, EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P3OI" , DESDE "P3TIH" CON CABLE 3x8+1x8N+1x10T AWG-CU THHN, EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | PANELBOARD "P3OT" | , DESDE | "P3TIH" | CON CABLE | 3x3/0+1x2/0N+1x6T AWG-CU THHN, EMT 2" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE PANELBOARD "P3OT" , DESDE "P3TIH" CON CABLE 3x3/0+1x2/0N+1x6T AWG-CU THHN, EMT 2"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P1CBH" | , DESDE | "P3TIH" | CON CABLE | 3x8+1x10N+10T AWG-CU THHN, EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1CBH" , DESDE "P3TIH" CON CABLE 3x8+1x10N+10T AWG-CU THHN, EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | SMART PANELBOARD "P1CI" | , DESDE | "P3TIH" | CON CABLE | 3x8+1X8N+1X10T AWG-CU THHN, EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE SMART PANELBOARD "P1CI" , DESDE "P3TIH" CON CABLE 3x8+1X8N+1X10T AWG-CU THHN, EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | PANELBOARD "P1CT" | , DESDE | "P3TIH" | CON CABLE | 3x3/0+1x2/0N+6T AWG-CU THHN EMT 2" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE PANELBOARD "P1CT" , DESDE "P3TIH" CON CABLE 3x3/0+1x2/0N+6T AWG-CU THHN EMT 2"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P1CR" | , DESDE | "P1CT" | CON CABLE | 3x10+10N+10T AWG-CU THHN, EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1CR" , DESDE "P1CT" CON CABLE 3x10+10N+10T AWG-CU THHN, EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P1CH" | , DESDE | "P3TIH" | CON CABLE | 3x4+1x6N+8T AWG-CU THHN, EMT 1" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1CH" , DESDE "P3TIH" CON CABLE 3x4+1x6N+8T AWG-CU THHN, EMT 1"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | SMART PANELBOARD "P2CI" | , DESDE | "P3TIH" | CON CABLE | 3x8+1x8N+10T AWG-CU THHN, EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE SMART PANELBOARD "P2CI" , DESDE "P3TIH" CON CABLE 3x8+1x8N+10T AWG-CU THHN, EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P2CR" | , DESDE | "P2CT" | CON CABLE | 3x10+10N+10T AWG-CU THHN, EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P2CR" , DESDE "P2CT" CON CABLE 3x10+10N+10T AWG-CU THHN, EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P2CH" | , DESDE | "P3TIH" | CON CABLE | 3x4+1x8N+10T AWG-CU THHN, EMT 1" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P2CH" , DESDE "P3TIH" CON CABLE 3x4+1x8N+10T AWG-CU THHN, EMT 1"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P3CI" | , DESDE | "P3TIH" | CON CABLE | 3x8+1x8N+1x10T AWG-CU THHN, EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P3CI" , DESDE "P3TIH" CON CABLE 3x8+1x8N+1x10T AWG-CU THHN, EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | PANELBOARD "P2CT" | , DESDE | "P3TIH" | CON CABLE | 3x3/0+1x2/0N+6T AWG-CU THHN EMT 2" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE PANELBOARD "P2CT" , DESDE "P3TIH" CON CABLE 3x3/0+1x2/0N+6T AWG-CU THHN EMT 2"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | PANELBOARD "P3CT" | , DESDE | "P3TIH" | CON CABLE | 3x3/0+1x2/0N+6T AWG-CU THHN EMT 2" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE PANELBOARD "P3CT" , DESDE "P3TIH" CON CABLE 3x3/0+1x2/0N+6T AWG-CU THHN EMT 2"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | PANELBOARD "P3CH" | , DESDE | "P3TIH" | CON CABLE | 3x1/0+1x2N+1x6T AWG-CU THHN, EMT 1-1/2" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE PANELBOARD "P3CH" , DESDE "P3TIH" CON CABLE 3x1/0+1x2N+1x6T AWG-CU THHN, EMT 1-1/2"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P1CL1" | , DESDE | "P3TIH" | CON CABLE | 3x6+1x8N+1x10T AWG-CU THHN EMT 1" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1CL1" , DESDE "P3TIH" CON CABLE 3x6+1x8N+1x10T AWG-CU THHN EMT 1"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P1CL2" | , DESDE | "P3TIH" | CON CABLE | 3x6+1x8N+1x10T AWG-CU THHN EMT 1" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1CL2" , DESDE "P3TIH" CON CABLE 3x6+1x8N+1x10T AWG-CU THHN EMT 1"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P1CL3" | , DESDE | "P3TIH" | CON CABLE | 3x6+1x8N+1x10T AWG-CU THHN EMT 1" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1CL3" , DESDE "P3TIH" CON CABLE 3x6+1x8N+1x10T AWG-CU THHN EMT 1"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P1CL4" | , DESDE | "P3TIH" | CON CABLE | 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1CL4" , DESDE "P3TIH" CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P1CL5" | , DESDE | "P3TIH" | CON CABLE | 2x4+1x6N+1x8T AWG-CU THHN EMT 1" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1CL5" , DESDE "P3TIH" CON CABLE 2x4+1x6N+1x8T AWG-CU THHN EMT 1"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P1CL6" | , DESDE | "P3TIH" | CON CABLE | 2x4+1x6N+1x8T AWG-CU THHN EMT 1" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1CL6" , DESDE "P3TIH" CON CABLE 2x4+1x6N+1x8T AWG-CU THHN EMT 1"
ALIMENTADOR ELECTRICO PARA | BREAKER EXISTENTE DE 400A/TX300 DEL FOOD COURT PARA CONEXION FINAL | , DESDE | DUCTO BARRA DE 2000A | CON CABLE | 2(3#3/0+1#2T) AWG-CU THHN 2xEMT/RMC 2" | ALIMENTADOR ELECTRICO PARA BREAKER EXISTENTE DE 400A/TX300 DEL FOOD COURT PARA CONEXION FINAL , DESDE DUCTO BARRA DE 2000A CON CABLE 2(3#3/0+1#2T) AWG-CU THHN 2xEMT/RMC 2"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | BANCO DE CAPACITORES AUTOMATICO DE 225KVA | , DESDE | SWITCHBOARD "SSU-S" | CON CABLE | 2(3x3/0)+2T AWG-CU EN BANDEJA. | ALIMENTADOR ELECTRICO DE BANCO DE CAPACITORES AUTOMATICO DE 225KVA , DESDE SWITCHBOARD "SSU-S" CON CABLE 2(3x3/0)+2T AWG-CU EN BANDEJA.
ALIMENTADOR ELECTRICO FINAL PARA | SMART PANELBOARD "P1IE" | , DESDE | "P3CV" | CON CABLE | 3#2+1#4N+1#6T AWG-CU THHN EMT/RMC 1-1/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO FINAL PARA SMART PANELBOARD "P1IE" , DESDE "P3CV" CON CABLE 3#2+1#4N+1#6T AWG-CU THHN EMT/RMC 1-1/4"
| EQUIPO ELECTRICO EN BAJA TENSION SUBESTACION NORTE Y CENTRO (SUMINISTRO E INSTALACION) |  |  |  |  | EQUIPO ELECTRICO EN BAJA TENSION SUBESTACION NORTE Y CENTRO (SUMINISTRO E INSTALACION)
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | SWITCHBOARD "SSU-NC" CON MAIN BREAKER DE 3000AMP | , DESDE | SWITCHBOARD "SSU-NC" DE 3000A | CON CABLE | 8(3x500MCM+ 500MCM/N) + 3x3/0TAWG-CU THHN BANDEJA. | ALIMENTADOR ELECTRICO DE SWITCHBOARD "SSU-NC" CON MAIN BREAKER DE 3000AMP , DESDE SWITCHBOARD "SSU-NC" DE 3000A CON CABLE 8(3x500MCM+ 500MCM/N) + 3x3/0TAWG-CU THHN BANDEJA.
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | GENERADOR #1 DE 1200KW/1250KVA 480/277V | , DESDE | SWITCHBOARD "SSU-NC" DE 3000A | CON CABLE | 5(3x500MCM+350MCM/N)+2x3/0T AWG-CU THHN EN BANDEJA. | ALIMENTADOR ELECTRICO DE GENERADOR #1 DE 1200KW/1250KVA 480/277V , DESDE SWITCHBOARD "SSU-NC" DE 3000A CON CABLE 5(3x500MCM+350MCM/N)+2x3/0T AWG-CU THHN EN BANDEJA.
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | GENERADOR #2 DE 1200KW/1250KVA 480/277V | , DESDE | SWITCHBOARD "SSU-NC" DE 3000A | CON CABLE | 5(3x500MCM+350MCM/N)+2x3/0T AWG-CU THHN EN BANDEJA. | ALIMENTADOR ELECTRICO DE GENERADOR #2 DE 1200KW/1250KVA 480/277V , DESDE SWITCHBOARD "SSU-NC" DE 3000A CON CABLE 5(3x500MCM+350MCM/N)+2x3/0T AWG-CU THHN EN BANDEJA.
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | DUCTO BARRA DE 2500A 480Y/277V | , DESDE | SWITCHBOARD "SSU-NC" DE 3000A | CON CABLE | 7(3x500MCM+ 500MCM/N) +1x4/0T AWG-CU THHN EN BANDEJA. | ALIMENTADOR ELECTRICO DE DUCTO BARRA DE 2500A 480Y/277V , DESDE SWITCHBOARD "SSU-NC" DE 3000A CON CABLE 7(3x500MCM+ 500MCM/N) +1x4/0T AWG-CU THHN EN BANDEJA.
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | SUPRESOR DE POTENCIA >200KA 3F+N+T 480Y/277V ANSI TIPO 1 | , DESDE | SWITCHBOARD "SSU-NC" DE 3000A | CON CABLE | 3x6+6N+6T AWG-CU THHN EN CONEXION DIRECTA | ALIMENTADOR ELECTRICO DE SUPRESOR DE POTENCIA >200KA 3F+N+T 480Y/277V ANSI TIPO 1 , DESDE SWITCHBOARD "SSU-NC" DE 3000A CON CABLE 3x6+6N+6T AWG-CU THHN EN CONEXION DIRECTA
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | POWERPANELBOARD "P3DV" | , DESDE | SWITCHBOARD "SSU-NC" DE 3000A | CON CABLE | 3(3x4/0+1x2/0N+1x1/0T) AWG-CU THHN 3xEMT 3" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE POWERPANELBOARD "P3DV" , DESDE SWITCHBOARD "SSU-NC" DE 3000A CON CABLE 3(3x4/0+1x2/0N+1x1/0T) AWG-CU THHN 3xEMT 3"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | PANEL EXISTENTE "Q7-1250A" TIPO IEC 480/277V | , DESDE | DUCTO BARRA DE 2500A | CON CABLE | 2(3#3/0+1#2/0N+1#2T) AWG-CU THHN 2xEMT 2" CONEXION PROVISIONAL HASTA QUE PANEL "Q7" QUEDE OBSOLETO | ALIMENTADOR ELECTRICO DE PANEL EXISTENTE "Q7-1250A" TIPO IEC 480/277V , DESDE DUCTO BARRA DE 2500A CON CABLE 2(3#3/0+1#2/0N+1#2T) AWG-CU THHN 2xEMT 2" CONEXION PROVISIONAL HASTA QUE PANEL "Q7" QUEDE OBSOLETO
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | PANEL EXISTENTE "Q6-1250A" TIPO IEC 480/277V | , DESDE | DUCTO BARRA DE 2500A | CON CABLE | 2(3#3/0+1#2/0N+1#2T) AWG-CU THHN 2xEMT/RMC 2" CONEXION PROVISIONAL HASTA QUE PANEL "Q6" QUEDE OBSOLETO | ALIMENTADOR ELECTRICO DE PANEL EXISTENTE "Q6-1250A" TIPO IEC 480/277V , DESDE DUCTO BARRA DE 2500A CON CABLE 2(3#3/0+1#2/0N+1#2T) AWG-CU THHN 2xEMT/RMC 2" CONEXION PROVISIONAL HASTA QUE PANEL "Q6" QUEDE OBSOLETO
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | PANEL EXISTENTE "Q6-1250A" TIPO IEC 208/120V | , DESDE | "PP3B" | CON CABLE | 3(3#3/0+1#2/0N+1#2T) AWG-CU THHN, 3xEMT 2"/BANDEJA | ALIMENTADOR ELECTRICO DE PANEL EXISTENTE "Q6-1250A" TIPO IEC 208/120V , DESDE "PP3B" CON CABLE 3(3#3/0+1#2/0N+1#2T) AWG-CU THHN, 3xEMT 2"/BANDEJA
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | POWERPANELBOARD "PP3B-480" | , DESDE | SWITCHBOARD "SSU-NC" DE 3000A | CON CABLE | 2(3#3/0+1#2/0N+1#2T) AWG-CU THHN 2xEMT 2" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE POWERPANELBOARD "PP3B-480" , DESDE SWITCHBOARD "SSU-NC" DE 3000A CON CABLE 2(3#3/0+1#2/0N+1#2T) AWG-CU THHN 2xEMT 2"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | BANCO DE CAPACITORES AUTOMATICO DE 225KVAR | , DESDE | SWITCHBOARD "SSU-NC" DE 3000A | CON CABLE | 2(3x3/0)+2T AWG-CU EN BANDEJA. | ALIMENTADOR ELECTRICO DE BANCO DE CAPACITORES AUTOMATICO DE 225KVAR , DESDE SWITCHBOARD "SSU-NC" DE 3000A CON CABLE 2(3x3/0)+2T AWG-CU EN BANDEJA.
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | BREAKER DE CAJA MOLDEADA DE 400A 3P 480V PARA TXB | , DESDE | DUCTO BARRA DE 2500A | CON CABLE | 2(3#3/0+1#2/0N+1#2T) AWG-CU THHN 2xEMT/BxSf 2" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE BREAKER DE CAJA MOLDEADA DE 400A 3P 480V PARA TXB , DESDE DUCTO BARRA DE 2500A CON CABLE 2(3#3/0+1#2/0N+1#2T) AWG-CU THHN 2xEMT/BxSf 2"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | TRANSFORMADOR "TXB" TIPO SECO DE 300KVA | , DESDE | BREAKER 400 A DE TXB | CON CABLE | 2(3#3/0+1#2/0N+1#2T) AWG-CU THHN 2xBxSf 2" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE TRANSFORMADOR "TXB" TIPO SECO DE 300KVA , DESDE BREAKER 400 A DE TXB CON CABLE 2(3#3/0+1#2/0N+1#2T) AWG-CU THHN 2xBxSf 2"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | POWERPANELBOARD "PP3B" | , DESDE | "TXB" | CON CABLE | 3(3x350MCM+1#250MCM/N+2/0T) 3xEMT/BxSf 4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE POWERPANELBOARD "PP3B" , DESDE "TXB" CON CABLE 3(3x350MCM+1#250MCM/N+2/0T) 3xEMT/BxSf 4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | POWERPANELBOARD "P3VRF" | , DESDE | DUCTO BARRA DE 2500A | CON CABLE | 3(3#3/0+1#1/0N+1#1/0T) AWG-CU THHN 3xEMT 2" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE POWERPANELBOARD "P3VRF" , DESDE DUCTO BARRA DE 2500A CON CABLE 3(3#3/0+1#1/0N+1#1/0T) AWG-CU THHN 3xEMT 2"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | POWERPANELBOARD "PP3B-208" | , DESDE | "PP3B" DE 1000A 208V | CON CABLE | 2(3x3/0+1x2/0N+2T) AWG-CU THHN 2xEMT 2" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE POWERPANELBOARD "PP3B-208" , DESDE "PP3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2(3x3/0+1x2/0N+2T) AWG-CU THHN 2xEMT 2"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | SMART PANELBOARD "P1BI" | , DESDE | "PP3B" DE 1000A 208V | CON CABLE | 3x8+8N+10T AWG-CU THHN, EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE SMART PANELBOARD "P1BI" , DESDE "PP3B" DE 1000A 208V CON CABLE 3x8+8N+10T AWG-CU THHN, EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | PANELBOARD "P1BT | , DESDE | "PP3B" DE 1000A 208V | CON CABLE | 3x3/0+1x2/0N+6T AWG-CU THHN EMT 2" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE PANELBOARD "P1BT , DESDE "PP3B" DE 1000A 208V CON CABLE 3x3/0+1x2/0N+6T AWG-CU THHN EMT 2"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | PANELBOARD "P2BT" | , DESDE | "PP3B" DE 1000A 208V | CON CABLE | 3x3/0+1x2/0N+6T AWG-CU THHN EMT 2" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE PANELBOARD "P2BT" , DESDE "PP3B" DE 1000A 208V CON CABLE 3x3/0+1x2/0N+6T AWG-CU THHN EMT 2"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | SMART PANELBOARD "P2BI" | , DESDE | "PP3B" DE 1000A 208V | CON CABLE | 3x8+8N+10T AWG-CU THHN, EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE SMART PANELBOARD "P2BI" , DESDE "PP3B" DE 1000A 208V CON CABLE 3x8+8N+10T AWG-CU THHN, EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | PANELBOARD "P2BH" | , DESDE | "PP3B" DE 1000A 208V | CON CABLE | 3x1/0+1x2N+6T AWG-CU THHN, EMT 1-1/2" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE PANELBOARD "P2BH" , DESDE "PP3B" DE 1000A 208V CON CABLE 3x1/0+1x2N+6T AWG-CU THHN, EMT 1-1/2"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P3BI" | , DESDE | "PP3B" DE 1000A 208V | CON CABLE | 3x8+8N+10T AWG-CU THHN, EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P3BI" , DESDE "PP3B" DE 1000A 208V CON CABLE 3x8+8N+10T AWG-CU THHN, EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | PANELBOARD "P3BT" | , DESDE | "PP3B" DE 1000A 208V | CON CABLE | 3x3/0+1x2/0N+6T AWG-CU THHN EMT 2" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE PANELBOARD "P3BT" , DESDE "PP3B" DE 1000A 208V CON CABLE 3x3/0+1x2/0N+6T AWG-CU THHN EMT 2"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P3BH" | , DESDE | "PP3B" DE 1000A 208V | CON CABLE | 3x8+10N+10T AWG-CU THHN, EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P3BH" , DESDE "PP3B" DE 1000A 208V CON CABLE 3x8+10N+10T AWG-CU THHN, EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | PANELBOARD "PEV1" | , DESDE | "PP3B" DE 1000A 208V | CON CABLE | 3x6+1x8N+1x10T AWG-CU THHN, EMT 1" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE PANELBOARD "PEV1" , DESDE "PP3B" DE 1000A 208V CON CABLE 3x6+1x8N+1x10T AWG-CU THHN, EMT 1"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | PANELBOARD "PEV2" | , DESDE | "PP3B" DE 1000A 208V | CON CABLE | 3x6+1x8N+1x10T AWG-CU THHN, EMT 1" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE PANELBOARD "PEV2" , DESDE "PP3B" DE 1000A 208V CON CABLE 3x6+1x8N+1x10T AWG-CU THHN, EMT 1"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P1L1 | , DESDE | "PP3B" DE 1000A 208V | CON CABLE | 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1L1 , DESDE "PP3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P1L2 | , DESDE | "PP3B" DE 1000A 208V | CON CABLE | 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1L2 , DESDE "PP3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P1L3 | , DESDE | "PP3B" DE 1000A 208V | CON CABLE | 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1L3 , DESDE "PP3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P1L4 | , DESDE | "PP3B" DE 1000A 208V | CON CABLE | 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1L4 , DESDE "PP3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P1L5 | , DESDE | "PP3B" DE 1000A 208V | CON CABLE | 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1L5 , DESDE "PP3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P1L6 | , DESDE | "PP3B" DE 1000A 208V | CON CABLE | 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1L6 , DESDE "PP3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P1L7 | , DESDE | "PP3B" DE 1000A 208V | CON CABLE | 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1L7 , DESDE "PP3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P1L8 | , DESDE | "PP3B" DE 1000A 208V | CON CABLE | 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1L8 , DESDE "PP3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P1L9 | , DESDE | "PP3B" DE 1000A 208V | CON CABLE | 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1L9 , DESDE "PP3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P1L10 | , DESDE | "PP3B" DE 1000A 208V | CON CABLE | 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1L10 , DESDE "PP3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P1L11 | , DESDE | "PP3B" DE 1000A 208V | CON CABLE | 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1L11 , DESDE "PP3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P2L1 | , DESDE | "PP3B" DE 1000A 208V | CON CABLE | 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P2L1 , DESDE "PP3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P2L2 | , DESDE | "PP3B" DE 1000A 208V | CON CABLE | 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P2L2 , DESDE "PP3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P2L3 | , DESDE | "PP3B" DE 1000A 208V | CON CABLE | 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P2L3 , DESDE "PP3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P2L4 | , DESDE | "PP3B" DE 1000A 208V | CON CABLE | 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P2L4 , DESDE "PP3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P2L5 | , DESDE | "PP3B" DE 1000A 208V | CON CABLE | 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P2L5 , DESDE "PP3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P2L6 | , DESDE | "PP3B" DE 1000A 208V | CON CABLE | 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P2L6 , DESDE "PP3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P2L7 | , DESDE | "PP3B" DE 1000A 208V | CON CABLE | 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P2L7 , DESDE "PP3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P2L8 | , DESDE | "PP3B" DE 1000A 208V | CON CABLE | 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P2L8 , DESDE "PP3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P2L9 | , DESDE | "PP3B" DE 1000A 208V | CON CABLE | 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P2L9 , DESDE "PP3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P2L10 | , DESDE | "PP3B" DE 1000A 208V | CON CABLE | 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P2L10 , DESDE "PP3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P2L11 | , DESDE | "PP3B" DE 1000A 208V | CON CABLE | 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P2L11 , DESDE "PP3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P2L12 | , DESDE | "PP3B" DE 1000A 208V | CON CABLE | 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P2L12 , DESDE "PP3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P3L1 | , DESDE | "PP3B" DE 1000A 208V | CON CABLE | 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P3L1 , DESDE "PP3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P3L2 | , DESDE | "PP3B" DE 1000A 208V | CON CABLE | 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P3L2 , DESDE "PP3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P3L3 | , DESDE | "PP3B" DE 1000A 208V | CON CABLE | 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P3L3 , DESDE "PP3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P3L4 | , DESDE | "PP3B" DE 1000A 208V | CON CABLE | 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P3L4 , DESDE "PP3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P3L5 | , DESDE | "PP3B" DE 1000A 208V | CON CABLE | 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P3L5 , DESDE "PP3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P3L6 | , DESDE | "PP3B" DE 1000A 208V | CON CABLE | 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P3L6 , DESDE "PP3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P3L7 | , DESDE | "PP3B" DE 1000A 208V | CON CABLE | 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P3L7 , DESDE "PP3B" DE 1000A 208V CON CABLE 2x8+1x10N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4"
| EQUIPO ELECTRICO EN BAJA TENSION CUARTO ELECTRICO NORTE (SUMINISTRO E INSTALACION) |  |  |  |  | EQUIPO ELECTRICO EN BAJA TENSION CUARTO ELECTRICO NORTE (SUMINISTRO E INSTALACION)
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | POWERPANELBOARD "P1AV" | , DESDE | DUCTO BARRA DE 2500A | CON CABLE | 3(3x3/0+1x1/0N+1x1/0T) AWG-CU THHN 3xEMT 2" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE POWERPANELBOARD "P1AV" , DESDE DUCTO BARRA DE 2500A CON CABLE 3(3x3/0+1x1/0N+1x1/0T) AWG-CU THHN 3xEMT 2"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | POWERPANELBOARD "P2AV" | , DESDE | DUCTO BARRA DE 2500A | CON CABLE | 4(3x4/0+1x2/0N+1x1/0T) AWG-CU THHN 3xEMT 3" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE POWERPANELBOARD "P2AV" , DESDE DUCTO BARRA DE 2500A CON CABLE 4(3x4/0+1x2/0N+1x1/0T) AWG-CU THHN 3xEMT 3"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | POWERPANELBOARD "P3AW" | , DESDE | DUCTO BARRA DE 2500A | CON CABLE | 3(3x4/0+1x2/0N+1x1/0T) AWG-CU THHN 3xEMT 3" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE POWERPANELBOARD "P3AW" , DESDE DUCTO BARRA DE 2500A CON CABLE 3(3x4/0+1x2/0N+1x1/0T) AWG-CU THHN 3xEMT 3"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | POWERPANELBOARD "PNSP" | , DESDE | DUCTO BARRA DE 2500A | CON CABLE | 2(3x3/0+1x2/0N+1x2T) AWG-CU THHN 2xEMT 2" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE POWERPANELBOARD "PNSP" , DESDE DUCTO BARRA DE 2500A CON CABLE 2(3x3/0+1x2/0N+1x2T) AWG-CU THHN 2xEMT 2"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | POWERPANELBOARD "PP3A" | , DESDE | "TXA DE 150KVA" | CON CABLE | 2(3#4/0+1#3/0N+1#2T) 2xEMT/BxSf 2-1/2" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE POWERPANELBOARD "PP3A" , DESDE "TXA DE 150KVA" CON CABLE 2(3#4/0+1#3/0N+1#2T) 2xEMT/BxSf 2-1/2"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | SUPRESOR DE POTENCIA DE 100KA | , DESDE | "PP3A" | CON CABLE | 3x8+1x8N+1x10T AWG-CU THHN conexión directa. | ALIMENTADOR ELECTRICO DE SUPRESOR DE POTENCIA DE 100KA , DESDE "PP3A" CON CABLE 3x8+1x8N+1x10T AWG-CU THHN conexión directa.
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | TRANSFORMADOR "TXA" TIPO SECO DE 150KVA | , DESDE | DUCTO BARRA DE 2500A | CON CABLE | 3#3/0+1#2/0N+1#2T AWG-CU THHN, EMT/BxSf 2" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE TRANSFORMADOR "TXA" TIPO SECO DE 150KVA , DESDE DUCTO BARRA DE 2500A CON CABLE 3#3/0+1#2/0N+1#2T AWG-CU THHN, EMT/BxSf 2"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | PANELBOARD "P1AH" | , DESDE | "PP3A" | CON CABLE | 3x2+1x4N+8T AWG-CU THHN, EMT 1-1/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE PANELBOARD "P1AH" , DESDE "PP3A" CON CABLE 3x2+1x4N+8T AWG-CU THHN, EMT 1-1/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | PANELBOARD "P2AH" | , DESDE | "PP3A" | CON CABLE | 3x4+1x6N+8T AWG-CU THHN, EMT 1" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE PANELBOARD "P2AH" , DESDE "PP3A" CON CABLE 3x4+1x6N+8T AWG-CU THHN, EMT 1"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P3AH" | , DESDE | "PP3A" | CON CABLE | 3x2+1x4N+8T AWG-CU THHN, EMT 1-1/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P3AH" , DESDE "PP3A" CON CABLE 3x2+1x4N+8T AWG-CU THHN, EMT 1-1/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | SMART PANELBOARD "P1AI" | , DESDE | "PP3A" | CON CABLE | 3x8+1x8N+10T AWG-CU THHN, EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE SMART PANELBOARD "P1AI" , DESDE "PP3A" CON CABLE 3x8+1x8N+10T AWG-CU THHN, EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | SMART PANELBOARD "P2AI" | , DESDE | "PP3A" | CON CABLE | 3x8+1x8N+10T AWG-CU THHN, EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE SMART PANELBOARD "P2AI" , DESDE "PP3A" CON CABLE 3x8+1x8N+10T AWG-CU THHN, EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P3AI" | , DESDE | "PP3A" | CON CABLE | 3x8+1x8N+10T AWG-CU THHN, EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P3AI" , DESDE "PP3A" CON CABLE 3x8+1x8N+10T AWG-CU THHN, EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | PANELBOARD "P1AT" | , DESDE | "PP3A" | CON CABLE | 3x3/0+1x2/0N+6T AWG-CU THHN EMT 2" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE PANELBOARD "P1AT" , DESDE "PP3A" CON CABLE 3x3/0+1x2/0N+6T AWG-CU THHN EMT 2"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P1AR" | , DESDE | "P1AT" | CON CABLE | 3x10+10N+10T AWG-CU THHN, EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1AR" , DESDE "P1AT" CON CABLE 3x10+10N+10T AWG-CU THHN, EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | PANELBOARD "P2AT" | , DESDE | "PP3A" | CON CABLE | 3x3/0+1x2/0N+6T AWG-CU THHN EMT 2" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE PANELBOARD "P2AT" , DESDE "PP3A" CON CABLE 3x3/0+1x2/0N+6T AWG-CU THHN EMT 2"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | PANELBOARD "P3AT" | , DESDE | "PP3A" | CON CABLE | 3x3/0+1x2/0N+6T AWG-CU THHN EMT 2" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE PANELBOARD "P3AT" , DESDE "PP3A" CON CABLE 3x3/0+1x2/0N+6T AWG-CU THHN EMT 2"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P2AR" | , DESDE | "P2AT" | CON CABLE | 3x10+10N+10T AWG-CU THHN, EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P2AR" , DESDE "P2AT" CON CABLE 3x10+10N+10T AWG-CU THHN, EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P1AL1 | , DESDE | "PP3A" | CON CABLE | 2x8+1x8N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1AL1 , DESDE "PP3A" CON CABLE 2x8+1x8N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P1AL2 | , DESDE | "PP3A" | CON CABLE | 2x8+1x8N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1AL2 , DESDE "PP3A" CON CABLE 2x8+1x8N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P1AL3 | , DESDE | "PP3A" | CON CABLE | 2x8+1x8N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1AL3 , DESDE "PP3A" CON CABLE 2x8+1x8N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P1AL4 | , DESDE | "PP3A" | CON CABLE | 2x8+1x8N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1AL4 , DESDE "PP3A" CON CABLE 2x8+1x8N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4"
ALIMENTADOR ELECTRICO DE | CENTRO DE CARGA "P1AL6 | , DESDE | "PP3A" | CON CABLE | 2x8+1x8N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4" | ALIMENTADOR ELECTRICO DE CENTRO DE CARGA "P1AL6 , DESDE "PP3A" CON CABLE 2x8+1x8N+1x10T AWG-CU THHN EMT 3/4"

## BORRAR 3 (hidden)
UE-A101 | , CIRCUITO | P1CH-01,03 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-A101, CIRCUITO P1CH-01,03, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-A102 | , CIRCUITO | P1CH-05,07 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-A102, CIRCUITO P1CH-05,07, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-A103 | , CIRCUITO | P1CH-09,11 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-A103, CIRCUITO P1CH-09,11, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-A104 | , CIRCUITO | P1CH-02,04 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-A104, CIRCUITO P1CH-02,04, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-R103 | , CIRCUITO | P1CH-06,08 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-R103, CIRCUITO P1CH-06,08, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-A105 | , CIRCUITO | P1CH-10,12 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-A105, CIRCUITO P1CH-10,12, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-A106 | , CIRCUITO | P1CH-13,15 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-A106, CIRCUITO P1CH-13,15, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-A107 | , CIRCUITO | P1CH-17,19 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-A107, CIRCUITO P1CH-17,19, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-O120 | , CIRCUITO | P1CH-21,23 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-O120, CIRCUITO P1CH-21,23, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-O121 | , CIRCUITO | P1CH-37,39 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-O121, CIRCUITO P1CH-37,39, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-O122 | , CIRCUITO | P1CH-38,40 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-O122, CIRCUITO P1CH-38,40, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-A110 | , CIRCUITO | P1CH-14,16 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-A110, CIRCUITO P1CH-14,16, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-A111 | , CIRCUITO | P1CH-18,20 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-A111, CIRCUITO P1CH-18,20, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-A112 | , CIRCUITO | P1CH-22,24 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-A112, CIRCUITO P1CH-22,24, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-A113 | , CIRCUITO | P1CH-25,27 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-A113, CIRCUITO P1CH-25,27, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-A114 | , CIRCUITO | P1CH-29,31 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-A114, CIRCUITO P1CH-29,31, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-A115 | , CIRCUITO | P1CH-33,35 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-A115, CIRCUITO P1CH-33,35, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-A116 | , CIRCUITO | P1CH-26,28 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-A116, CIRCUITO P1CH-26,28, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-A117 | , CIRCUITO | P1CH-30,32 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-A117, CIRCUITO P1CH-30,32, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-R104 | , CIRCUITO | P1CH-34,36 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-R104, CIRCUITO P1CH-34,36, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B101 | , CIRCUITO | P1AH-01,03 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B101, CIRCUITO P1AH-01,03, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B102 | , CIRCUITO | P1AH-05,07 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B102, CIRCUITO P1AH-05,07, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B103 | , CIRCUITO | P1AH-09,11 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B103, CIRCUITO P1AH-09,11, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B104 | , CIRCUITO | P1AH-02,04 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B104, CIRCUITO P1AH-02,04, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B105 | , CIRCUITO | P1AH-06,08 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B105, CIRCUITO P1AH-06,08, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B106 | , CIRCUITO | P1AH-10,12 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B106, CIRCUITO P1AH-10,12, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-R101 | , CIRCUITO | P1AH-13,15 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-R101, CIRCUITO P1AH-13,15, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B110 | , CIRCUITO | P1AH-17,19 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B110, CIRCUITO P1AH-17,19, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B111 | , CIRCUITO | P1AH-21,23 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B111, CIRCUITO P1AH-21,23, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B112 | , CIRCUITO | P1AH-14,16 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B112, CIRCUITO P1AH-14,16, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-R102 | , CIRCUITO | P1AH-18,20 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-R102, CIRCUITO P1AH-18,20, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B113 | , CIRCUITO | P1AH-22,24 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B113, CIRCUITO P1AH-22,24, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B114 | , CIRCUITO | P1AH-25,27 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B114, CIRCUITO P1AH-25,27, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B115 | , CIRCUITO | P1AH-29,31 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B115, CIRCUITO P1AH-29,31, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B117 | , CIRCUITO | P1AH-62,64 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B117, CIRCUITO P1AH-62,64, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B116 | , CIRCUITO | P1AH-33,35 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B116, CIRCUITO P1AH-33,35, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B120 | , CIRCUITO | P1AH-26,28 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B120, CIRCUITO P1AH-26,28, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B121 | , CIRCUITO | P1AH-30,32 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B121, CIRCUITO P1AH-30,32, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B122 | , CIRCUITO | P1AH-34,36 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B122, CIRCUITO P1AH-34,36, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B124 | , CIRCUITO | P1AH-65,67 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B124, CIRCUITO P1AH-65,67, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B123 | , CIRCUITO | P1AH-37,39 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B123, CIRCUITO P1AH-37,39, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-O101 | , CIRCUITO | P1AH-41,43 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-O101, CIRCUITO P1AH-41,43, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-O102 | , CIRCUITO | P1AH-45,47 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-O102, CIRCUITO P1AH-45,47, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-O103 | , CIRCUITO | P1AH-38,40 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-O103, CIRCUITO P1AH-38,40, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-O104 | , CIRCUITO | P1AH-42,44 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-O104, CIRCUITO P1AH-42,44, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-O105 | , CIRCUITO | P1AH-46,48 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-O105, CIRCUITO P1AH-46,48, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-O106 | , CIRCUITO | P1AH-49,51 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-O106, CIRCUITO P1AH-49,51, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-O107 | , CIRCUITO | P1AH-53,55 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-O107, CIRCUITO P1AH-53,55, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-O108 | , CIRCUITO | P1AH-57,59 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-O108, CIRCUITO P1AH-57,59, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-O109 | , CIRCUITO | P1AH-50,52 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-O109, CIRCUITO P1AH-50,52, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-O110 | , CIRCUITO | P1AH-54,56 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-O110, CIRCUITO P1AH-54,56, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-O111 | , CIRCUITO | P1AH-58,60 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-O111, CIRCUITO P1AH-58,60, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-O112 | , CIRCUITO | P1AH-61,63 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-O112, CIRCUITO P1AH-61,63, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C101 | , CIRCUITO | P1CBH-01,03 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C101, CIRCUITO P1CBH-01,03, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C102 | , CIRCUITO | P1CBH-05,07 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C102, CIRCUITO P1CBH-05,07, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C103 | , CIRCUITO | P1CBH-09,11 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C103, CIRCUITO P1CBH-09,11, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C104 | , CIRCUITO | P1CBH-02,04 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C104, CIRCUITO P1CBH-02,04, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C105 | , CIRCUITO | P1CBH-06,08 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C105, CIRCUITO P1CBH-06,08, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C106 | , CIRCUITO | P1CBH-10,12 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C106, CIRCUITO P1CBH-10,12, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C107 | , CIRCUITO | P1CBH-13,15 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C107, CIRCUITO P1CBH-13,15, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C108 | , CIRCUITO | P1CBH-17,19 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C108, CIRCUITO P1CBH-17,19, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C109 | , CIRCUITO | P1CBH-21,23 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C109, CIRCUITO P1CBH-21,23, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C110 | , CIRCUITO | P1CBH-14,16 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C110, CIRCUITO P1CBH-14,16, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C111 | , CIRCUITO | P1CBH-18,20 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C111, CIRCUITO P1CBH-18,20, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-A201 | , CIRCUITO | P2CH-01,03 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-A201, CIRCUITO P2CH-01,03, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-A202 | , CIRCUITO | P2CH-05,07 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-A202, CIRCUITO P2CH-05,07, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-A203 | , CIRCUITO | P2CH-09,11 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-A203, CIRCUITO P2CH-09,11, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-R203 | , CIRCUITO | P2CH-02,04 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-R203, CIRCUITO P2CH-02,04, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-A204 | , CIRCUITO | P2CH-34,36 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-A204, CIRCUITO P2CH-34,36, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-A205 | , CIRCUITO | P2CH-06,08 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-A205, CIRCUITO P2CH-06,08, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-A209 | , CIRCUITO | P2CH-21,23 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-A209, CIRCUITO P2CH-21,23, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-A206 | , CIRCUITO | P2CH-10,12 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-A206, CIRCUITO P2CH-10,12, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-A207 | , CIRCUITO | P2CH-13,15 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-A207, CIRCUITO P2CH-13,15, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-A208 | , CIRCUITO | P2CH-17,19 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-A208, CIRCUITO P2CH-17,19, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-A215 | , CIRCUITO | P2CH-37,39 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-A215, CIRCUITO P2CH-37,39, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-A210 | , CIRCUITO | P2CH-14,16 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-A210, CIRCUITO P2CH-14,16, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-A211 | , CIRCUITO | P2CH-18,20 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-A211, CIRCUITO P2CH-18,20, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-A212 | , CIRCUITO | P2CH-22,24 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-A212, CIRCUITO P2CH-22,24, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-A213 | , CIRCUITO | P2CH-25,27 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-A213, CIRCUITO P2CH-25,27, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-A214 | , CIRCUITO | P2CH-29,31 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-A214, CIRCUITO P2CH-29,31, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-0206 | , CIRCUITO | P2CH-33,35 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-0206, CIRCUITO P2CH-33,35, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-A218 | , CIRCUITO | P2CH-26,28 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-A218, CIRCUITO P2CH-26,28, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-A219 | , CIRCUITO | P2CH-30,32 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-A219, CIRCUITO P2CH-30,32, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B201 | , CIRCUITO | P2AH-01,03 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B201, CIRCUITO P2AH-01,03, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B202 | , CIRCUITO | P2AH-05,07 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B202, CIRCUITO P2AH-05,07, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B203 | , CIRCUITO | P2AH-09,11 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B203, CIRCUITO P2AH-09,11, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B204 | , CIRCUITO | P2AH-02,04 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B204, CIRCUITO P2AH-02,04, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-O201 | , CIRCUITO | P2AH-06,08 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-O201, CIRCUITO P2AH-06,08, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B205 | , CIRCUITO | P2AH-10,12 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B205, CIRCUITO P2AH-10,12, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B206 | , CIRCUITO | P2AH-13,15 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B206, CIRCUITO P2AH-13,15, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B207 | , CIRCUITO | P2AH-17,19 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B207, CIRCUITO P2AH-17,19, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B208 | , CIRCUITO | P2AH-21,23 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B208, CIRCUITO P2AH-21,23, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-O202 | , CIRCUITO | P2AH-14,16 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-O202, CIRCUITO P2AH-14,16, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-O203 | , CIRCUITO | P2AH-38,40 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-O203, CIRCUITO P2AH-38,40, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-O204 | , CIRCUITO | P2AH-42,44 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-O204, CIRCUITO P2AH-42,44, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-O205 | , CIRCUITO | P2AH-46,48 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-O205, CIRCUITO P2AH-46,48, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B209 | , CIRCUITO | P2AH-18,20 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B209, CIRCUITO P2AH-18,20, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B210 | , CIRCUITO | P2AH-22,24 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B210, CIRCUITO P2AH-22,24, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B211 | , CIRCUITO | P2AH-25,27 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B211, CIRCUITO P2AH-25,27, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B212 | , CIRCUITO | P2AH-29,31 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B212, CIRCUITO P2AH-29,31, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B213 | , CIRCUITO | P2AH-33,35 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B213, CIRCUITO P2AH-33,35, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B214 | , CIRCUITO | P2AH-26,28 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B214, CIRCUITO P2AH-26,28, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B220 | , CIRCUITO | P2AH-30,32 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B220, CIRCUITO P2AH-30,32, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B221 | , CIRCUITO | P2AH-34,36 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B221, CIRCUITO P2AH-34,36, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B222 | , CIRCUITO | P2AH-37,39 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B222, CIRCUITO P2AH-37,39, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B223 | , CIRCUITO | P2AH-41,43 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B223, CIRCUITO P2AH-41,43, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B224 | , CIRCUITO | P2AH-49,51 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B224, CIRCUITO P2AH-49,51, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-R201 | , CIRCUITO | P2AH-45,47 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-R201, CIRCUITO P2AH-45,47, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C201 | , CIRCUITO | P2BH-01,03 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C201, CIRCUITO P2BH-01,03, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C202 | , CIRCUITO | P2BH-05,07 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C202, CIRCUITO P2BH-05,07, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C203 | , CIRCUITO | P2BH-09,11 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C203, CIRCUITO P2BH-09,11, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C204 | , CIRCUITO | P2BH-02,04 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C204, CIRCUITO P2BH-02,04, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C205 | , CIRCUITO | P2BH-06,08 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C205, CIRCUITO P2BH-06,08, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C206 | , CIRCUITO | P2BH-10,12 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C206, CIRCUITO P2BH-10,12, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C207 | , CIRCUITO | P2BH-13,15 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C207, CIRCUITO P2BH-13,15, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C208 | , CIRCUITO | P2BH-17,19 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C208, CIRCUITO P2BH-17,19, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C209 | , CIRCUITO | P2BH-21,23 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C209, CIRCUITO P2BH-21,23, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C210 | , CIRCUITO | P2BH-14,16 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C210, CIRCUITO P2BH-14,16, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C211 | , CIRCUITO | P2BH-18,20 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C211, CIRCUITO P2BH-18,20, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C212 | , CIRCUITO | P2BH-22,24 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C212, CIRCUITO P2BH-22,24, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C213 | , CIRCUITO | P2BH-25,27 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C213, CIRCUITO P2BH-25,27, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C214 | , CIRCUITO | P2BH-29,31 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C214, CIRCUITO P2BH-29,31, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C215 | , CIRCUITO | P2BH-33,35 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C215, CIRCUITO P2BH-33,35, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C216 | , CIRCUITO | P2BH-26,28 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C216, CIRCUITO P2BH-26,28, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C217 | , CIRCUITO | P2BH-30,32 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C217, CIRCUITO P2BH-30,32, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C218 | , CIRCUITO | P2BH-34,36 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C218, CIRCUITO P2BH-34,36, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C219 | , CIRCUITO | P2BH-37,39 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C219, CIRCUITO P2BH-37,39, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C220 | , CIRCUITO | P2BH-41,43 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C220, CIRCUITO P2BH-41,43, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C221 | , CIRCUITO | P2BH-45,47 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C221, CIRCUITO P2BH-45,47, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C222 | , CIRCUITO | P2BH-38,40 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C222, CIRCUITO P2BH-38,40, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C223 | , CIRCUITO | P2BH-42,44 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C223, CIRCUITO P2BH-42,44, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C224 | , CIRCUITO | P2BH-46,48 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C224, CIRCUITO P2BH-46,48, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C225 | , CIRCUITO | P2BH-49,51 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C225, CIRCUITO P2BH-49,51, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-R202 | , CIRCUITO | P2BH-53,55 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-R202, CIRCUITO P2BH-53,55, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C226 | , CIRCUITO | P3CH-57,59 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C226, CIRCUITO P3CH-57,59, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C227 | , CIRCUITO | P2BH-50,52 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C227, CIRCUITO P2BH-50,52, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C228 | , CIRCUITO | P2BH-54,56 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C228, CIRCUITO P2BH-54,56, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C229 | , CIRCUITO | P2BH-58,60 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C229, CIRCUITO P2BH-58,60, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C301 | , CIRCUITO | P3OA-01,03 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C301, CIRCUITO P3OA-01,03, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C302 | , CIRCUITO | P3OA-01,03 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C302, CIRCUITO P3OA-01,03, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C303 | , CIRCUITO | P3OA-05,07 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C303, CIRCUITO P3OA-05,07, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C304 | , CIRCUITO | P3OA-05,07 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C304, CIRCUITO P3OA-05,07, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C305 | , CIRCUITO | P3OA-09,11 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C305, CIRCUITO P3OA-09,11, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C307 | , CIRCUITO | P3OA-42,44 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C307, CIRCUITO P3OA-42,44, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C308 | , CIRCUITO | P3OA-42,44 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C308, CIRCUITO P3OA-42,44, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C309 | , CIRCUITO | P3OA-41,43 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C309, CIRCUITO P3OA-41,43, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C310 | , CIRCUITO | P3OA-41,43 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C310, CIRCUITO P3OA-41,43, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-O301 | , CIRCUITO | P3OA-06,08 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-O301, CIRCUITO P3OA-06,08, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-O302 | , CIRCUITO | P3OA-10,12 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-O302, CIRCUITO P3OA-10,12, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-O303 | , CIRCUITO | P3OA-13,15 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-O303, CIRCUITO P3OA-13,15, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-O304 | , CIRCUITO | P3OA-13,15 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-O304, CIRCUITO P3OA-13,15, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-O305 | , CIRCUITO | P3OA-17,19 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-O305, CIRCUITO P3OA-17,19, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-O306 | , CIRCUITO | P3OA-21,23 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-O306, CIRCUITO P3OA-21,23, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-O307 | , CIRCUITO | P3OA-14,16 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-O307, CIRCUITO P3OA-14,16, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-O308 | , CIRCUITO | P3OA-18,20 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-O308, CIRCUITO P3OA-18,20, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-O309 | , CIRCUITO | P3OA-22,24 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-O309, CIRCUITO P3OA-22,24, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-O310 | , CIRCUITO | P3OA-25,27 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-O310, CIRCUITO P3OA-25,27, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-O311 | , CIRCUITO | P3OA-29,31 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-O311, CIRCUITO P3OA-29,31, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-O312 | , CIRCUITO | P3OA-33,35 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-O312, CIRCUITO P3OA-33,35, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-O313 | , CIRCUITO | P3OA-26,28 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-O313, CIRCUITO P3OA-26,28, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C314 | , CIRCUITO | P3OA-30,32 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C314, CIRCUITO P3OA-30,32, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C315 | , CIRCUITO | P3OA-34,36 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C315, CIRCUITO P3OA-34,36, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C316 | , CIRCUITO | P3OA-37,39 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C316, CIRCUITO P3OA-37,39, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C317 | , CIRCUITO | P3OA-38,40 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C317, CIRCUITO P3OA-38,40, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-L301 | , CIRCUITO | P3L7-02,04 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-L301, CIRCUITO P3L7-02,04, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-L302 | , CIRCUITO | P3L8-02,04 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-L302, CIRCUITO P3L8-02,04, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-L303 | , CIRCUITO | P3L10-02,04 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-L303, CIRCUITO P3L10-02,04, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C320 | , CIRCUITO | P3LVIP-02,04 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C320, CIRCUITO P3LVIP-02,04, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C321 | , CIRCUITO | P3LVIP-06,08 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C321, CIRCUITO P3LVIP-06,08, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C322 | , CIRCUITO | P3BH-01,03 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C322, CIRCUITO P3BH-01,03, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C323 | , CIRCUITO | P3BH-05,07 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C323, CIRCUITO P3BH-05,07, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C324 | , CIRCUITO | P3BH-09,11 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C324, CIRCUITO P3BH-09,11, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C325 | , CIRCUITO | P3L6-02,04 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C325, CIRCUITO P3L6-02,04, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C326 | , CIRCUITO | P3BH-09,11 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C326, CIRCUITO P3BH-09,11, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-L306 | , CIRCUITO | P3L2-02,04 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-L306, CIRCUITO P3L2-02,04, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-L307 | , CIRCUITO | P3L3-02,04 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-L307, CIRCUITO P3L3-02,04, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-L308 | , CIRCUITO | P3L4-02,04 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-L308, CIRCUITO P3L4-02,04, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-L309 | , CIRCUITO | P3L5-02,04 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-L309, CIRCUITO P3L5-02,04, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C330 | , CIRCUITO | P3BH-02,04 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C330, CIRCUITO P3BH-02,04, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C331 | , CIRCUITO | P3BH-06,08 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C331, CIRCUITO P3BH-06,08, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C332 | , CIRCUITO | P3BH-06,08 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C332, CIRCUITO P3BH-06,08, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C333 | , CIRCUITO | P3BH-06,08 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C333, CIRCUITO P3BH-06,08, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C334 | , CIRCUITO | P3BH-06,08 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C334, CIRCUITO P3BH-06,08, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C335 | , CIRCUITO | P3BH-06,08 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C335, CIRCUITO P3BH-06,08, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C336 | , CIRCUITO | P3BH-06,08 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C336, CIRCUITO P3BH-06,08, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C337 | , CIRCUITO | P3BH-10,12 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C337, CIRCUITO P3BH-10,12, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C338 | , CIRCUITO | P3BH-10,12 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C338, CIRCUITO P3BH-10,12, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C339 | , CIRCUITO | P3BH-10,12 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C339, CIRCUITO P3BH-10,12, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C340 | , CIRCUITO | P3AH-14,16 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C340, CIRCUITO P3AH-14,16, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C341 | , CIRCUITO | P3AH-18,20 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C341, CIRCUITO P3AH-18,20, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C342 | , CIRCUITO | P3AH-22,24 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C342, CIRCUITO P3AH-22,24, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C343 | , CIRCUITO | P3AH-25,27 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C343, CIRCUITO P3AH-25,27, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C345 | , CIRCUITO | P3AH-33,35 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C345, CIRCUITO P3AH-33,35, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C344 | , CIRCUITO | P3AH-29,31 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C344, CIRCUITO P3AH-29,31, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C346 | , CIRCUITO | P3CH-25,27 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C346, CIRCUITO P3CH-25,27, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C347 | , CIRCUITO | P3CH-29,31 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C347, CIRCUITO P3CH-29,31, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C348 | , CIRCUITO | P3CH-33,35 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C348, CIRCUITO P3CH-33,35, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C349 | , CIRCUITO | P3CH-26,28 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C349, CIRCUITO P3CH-26,28, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-C350 | , CIRCUITO | P3CH-30,32 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-C350, CIRCUITO P3CH-30,32, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-A301 | , CIRCUITO | P3CH-01,03 | , CABLE | 2#10+1#10T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 3/4" | Y BANDEJA. | UE-A301, CIRCUITO P3CH-01,03, CABLE 2#10+1#10TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 3/4" Y BANDEJA.
UE-A302 | , CIRCUITO | P3CH-01,03 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-A302, CIRCUITO P3CH-01,03, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-A303 | , CIRCUITO | P3CH-05,07 | , CABLE | 2#10+1#10T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 3/4" | Y BANDEJA. | UE-A303, CIRCUITO P3CH-05,07, CABLE 2#10+1#10TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 3/4" Y BANDEJA.
UE-A304 | , CIRCUITO | P3CH-05,07 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-A304, CIRCUITO P3CH-05,07, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-A305 | , CIRCUITO | P3CH-09,11 | , CABLE | 2#10+1#10T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 3/4" | Y BANDEJA. | UE-A305, CIRCUITO P3CH-09,11, CABLE 2#10+1#10TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 3/4" Y BANDEJA.
UE-A306 | , CIRCUITO | P3CH-09,11 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-A306, CIRCUITO P3CH-09,11, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-A307 | , CIRCUITO | P3CH-02,04 | , CABLE | 2#10+1#10T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 3/4" | Y BANDEJA. | UE-A307, CIRCUITO P3CH-02,04, CABLE 2#10+1#10TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 3/4" Y BANDEJA.
UE-A308 | , CIRCUITO | P3CH-02,04 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-A308, CIRCUITO P3CH-02,04, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-A309 | , CIRCUITO | P3CH-06,08 | , CABLE | 2#10+1#10T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 3/4" | Y BANDEJA. | UE-A309, CIRCUITO P3CH-06,08, CABLE 2#10+1#10TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 3/4" Y BANDEJA.
UE-A310 | , CIRCUITO | P3CH-06,08 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-A310, CIRCUITO P3CH-06,08, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-A311 | , CIRCUITO | P3CH-10,12 | , CABLE | 2#10+1#10T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 3/4" | Y BANDEJA. | UE-A311, CIRCUITO P3CH-10,12, CABLE 2#10+1#10TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 3/4" Y BANDEJA.
UE-A312 | , CIRCUITO | P3CH-10,12 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-A312, CIRCUITO P3CH-10,12, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-A313 | , CIRCUITO | P3CH-13,15 | , CABLE | 2#10+1#10T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 3/4" | Y BANDEJA. | UE-A313, CIRCUITO P3CH-13,15, CABLE 2#10+1#10TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 3/4" Y BANDEJA.
UE-A314 | , CIRCUITO | P3CH-13,15 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-A314, CIRCUITO P3CH-13,15, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-A315 | , CIRCUITO | P3CH-17,19 | , CABLE | 2#10+1#10T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 3/4" | Y BANDEJA. | UE-A315, CIRCUITO P3CH-17,19, CABLE 2#10+1#10TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 3/4" Y BANDEJA.
UE-A316 | , CIRCUITO | P3CH-17,19 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-A316, CIRCUITO P3CH-17,19, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-A317 | , CIRCUITO | P3CH-21,23 | , CABLE | 2#10+1#10T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 3/4" | Y BANDEJA. | UE-A317, CIRCUITO P3CH-21,23, CABLE 2#10+1#10TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 3/4" Y BANDEJA.
UE-A318 | , CIRCUITO | P3CH-21,23 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-A318, CIRCUITO P3CH-21,23, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-A319 | , CIRCUITO | P3CH-34,36 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-A319, CIRCUITO P3CH-34,36, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-A322 | , CIRCUITO | P3CH-37,39 | , CABLE | 2#10+1#10T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 3/4" | Y BANDEJA. | UE-A322, CIRCUITO P3CH-37,39, CABLE 2#10+1#10TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 3/4" Y BANDEJA.
UE-A323 | , CIRCUITO | P3CH-37,39 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-A323, CIRCUITO P3CH-37,39, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-A324 | , CIRCUITO | P3CH-38,40 | , CABLE | 2#10+1#10T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 3/4" | Y BANDEJA. | UE-A324, CIRCUITO P3CH-38,40, CABLE 2#10+1#10TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 3/4" Y BANDEJA.
UE-A325 | , CIRCUITO | P3CH-38,40 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-A325, CIRCUITO P3CH-38,40, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B301 | , CIRCUITO | P3AH-01,03 | , CABLE | 2#10+1#10T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 3/4" | Y BANDEJA. | UE-B301, CIRCUITO P3AH-01,03, CABLE 2#10+1#10TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 3/4" Y BANDEJA.
UE-B302 | , CIRCUITO | P3AH-01,03 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B302, CIRCUITO P3AH-01,03, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B303 | , CIRCUITO | P3AH-05,07 | , CABLE | 2#10+1#10T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 3/4" | Y BANDEJA. | UE-B303, CIRCUITO P3AH-05,07, CABLE 2#10+1#10TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 3/4" Y BANDEJA.
UE-B304 | , CIRCUITO | P3AH-05,07 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B304, CIRCUITO P3AH-05,07, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B305 | , CIRCUITO | P3AH-09,11 | , CABLE | 2#10+1#10T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 3/4" | Y BANDEJA. | UE-B305, CIRCUITO P3AH-09,11, CABLE 2#10+1#10TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 3/4" Y BANDEJA.
UE-B310 | , CIRCUITO | P3AH-09,11 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B310, CIRCUITO P3AH-09,11, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B306 | , CIRCUITO | P3AH-02,04 | , CABLE | 2#10+1#10T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 3/4" | Y BANDEJA. | UE-B306, CIRCUITO P3AH-02,04, CABLE 2#10+1#10TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 3/4" Y BANDEJA.
UE-B307 | , CIRCUITO | P3AH-02,04 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B307, CIRCUITO P3AH-02,04, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B311 | , CIRCUITO | P3AH-02,04 | , CABLE | 2#10+1#10T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 3/4" | Y BANDEJA. | UE-B311, CIRCUITO P3AH-02,04, CABLE 2#10+1#10TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 3/4" Y BANDEJA.
UE-B312 | , CIRCUITO | P3AH-02,04 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B312, CIRCUITO P3AH-02,04, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B313 | , CIRCUITO | P3AH-06,08 | , CABLE | 2#10+1#10T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 3/4" | Y BANDEJA. | UE-B313, CIRCUITO P3AH-06,08, CABLE 2#10+1#10TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 3/4" Y BANDEJA.
UE-B314 | , CIRCUITO | P3AH-06,08 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B314, CIRCUITO P3AH-06,08, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B315 | , CIRCUITO | P3AH-10,12 | , CABLE | 2#10+1#10T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 3/4" | Y BANDEJA. | UE-B315, CIRCUITO P3AH-10,12, CABLE 2#10+1#10TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 3/4" Y BANDEJA.
UE-B316 | , CIRCUITO | P3AH-10,12 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B316, CIRCUITO P3AH-10,12, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B317 | , CIRCUITO | P3AH-13,15 | , CABLE | 2#10+1#10T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 3/4" | Y BANDEJA. | UE-B317, CIRCUITO P3AH-13,15, CABLE 2#10+1#10TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 3/4" Y BANDEJA.
UE-B318 | , CIRCUITO | P3AH-13,15 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B318, CIRCUITO P3AH-13,15, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B319 | , CIRCUITO | P3AH-17,19 | , CABLE | 2#10+1#10T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 3/4" | Y BANDEJA. | UE-B319, CIRCUITO P3AH-17,19, CABLE 2#10+1#10TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 3/4" Y BANDEJA.
UE-B320 | , CIRCUITO | P3AH-17,19 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B320, CIRCUITO P3AH-17,19, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.
UE-B321 | , CIRCUITO | P3AH-21,23 | , CABLE | 2#10+1#10T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 3/4" | Y BANDEJA. | UE-B321, CIRCUITO P3AH-21,23, CABLE 2#10+1#10TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 3/4" Y BANDEJA.
UE-B322 | , CIRCUITO | P3AH-21,23 | , CABLE | 2#12+1#14T | AWG-CU THHN, EN TUBO | EMT 1/2" | Y BANDEJA. | UE-B322, CIRCUITO P3AH-21,23, CABLE 2#12+1#14TAWG-CU THHN, EN TUBO EMT 1/2" Y BANDEJA.