## Sistema Mecánico HVAC
CANTIDADES DE OBRA DE HVAC
Suministro e Instalación de Sistema HVAC - TRVM
Ramón Villeda Morales, San Pedro Sula, Cortés.
Incluir el nombre completo de su empresa en esta área
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | C/UNIT | C/TOT
1 | PRIMER NIVEL SISTEMA HVAC
1.1 | DESMONTAJES SISTEMA ACTUAL
1.1.1 | Desmotaje de sistema actual de aire acondicionado, incluye equipos de aire acondicionado (expansión directa y VRF), tuberia de cobre, ductos (si aplica), soportes, transporte a lugar de almacenamiento que el cliente especifique, el contratista debera asistir a recorrido de levantamiento para cuantificacion de cantidades y verificacion de logistica necesaria, todo de aucerdo a planos. | GLB | 1 |  | 0
SUBTOTAL DESMONTAJES SISTEMA ACTUAL |  |  |  |  | 0
1.2 | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
1.2.1 | Suministro e instalacion de set de condensadores de refrigerante variable UC-A101 formado por dos unidades, de descarga vertical, con capacidad nominal de 436,920btuh/hr, de acuerdo a cuadros de equipo y carga termica, alimentación electrica 460v/3ph/60hz, refrigerante R410a, incluye soporte a base de caucho similar a caddy Pyramid o durablock, anclaje, conexion electrica final, protecciones (segun aplique por fabricante), todo de acuerdo a planos, cuadros de equipo y especificaciones tecnicas. | UND | 1 |  | 0
1.2.2 | Suministro e instalacion de set de condensadores de refrigerante variable UC-A102 formado por dos unidades, de descarga vertical, con capacidad nominal de 416,400btuh/hr, de acuerdo a cuadros de equipo y carga termica, alimentación electrica 460v/3ph/60hz, refrigerante R410a, incluye soporte a base de caucho similar a caddy Pyramid o durablock, anclaje, conexion electrica final, protecciones (segun aplique por fabricante), todo de acuerdo a planos, cuadros de equipo y especificaciones tecnicas. | UND | 1 |  | 0
1.2.3 | Suministro e instalacion de set de condensadores de refrigerante variable UC-A103 formado por dos unidades, de descarga vertical, con capacidad nominal de 382,200btuh/hr, de acuerdo a cuadros de equipo y carga termica, alimentación electrica 460v/3ph/60hz, refrigerante R410a, incluye soporte a base de caucho similar a caddy Pyramid o durablock, anclaje, conexion electrica final, protecciones (segun aplique por fabricante), todo de acuerdo a planos, cuadros de equipo y especificaciones tecnicas. | UND | 1 |  | 0
1.2.4 | Suministro e instalacion de set de condensadores de refrigerante variable UC-A104 formado por dos unidades, de descarga vertical, con capacidad nominal de 464,160btuh/hr, de acuerdo a cuadros de equipo y carga termica, alimentación electrica 460v/3ph/60hz, refrigerante R410a, incluye soporte a base de caucho similar a caddy Pyramid o durablock, anclaje, conexion electrica final, protecciones (segun aplique por fabricante), todo de acuerdo a planos, cuadros de equipo y especificaciones tecnicas. | UND | 1 |  | 0
1.2.5 | Suministro e instalacion de set de condensadores de refrigerante variable UC-B101 formado por tres unidades, de descarga vertical, con capacidad nominal de 627,960btuh/hr, de acuerdo a cuadros de equipo y carga termica, alimentación electrica 460v/3ph/60hz, refrigerante R410a, incluye soporte a base de caucho similar a caddy Pyramid o durablock, anclaje, conexion electrica final, protecciones (segun aplique por fabricante), todo de acuerdo a planos, cuadros de equipo y especificaciones tecnicas. | UND | 1 |  | 0
1.2.6 | Suministro e instalacion de set de condensadores de refrigerante variable UC-B102 formado por dos unidades, de descarga vertical, con capacidad nominal de 361,800btuh/hr, de acuerdo a cuadros de equipo y carga termica, alimentación electrica 460v/3ph/60hz, refrigerante R410a, incluye soporte a base de caucho similar a caddy Pyramid o durablock, anclaje, conexion electrica final, protecciones (segun aplique por fabricante), todo de acuerdo a planos, cuadros de equipo y especificaciones tecnicas. | UND | 1 |  | 0
1.2.6 | Suministro e instalacion de set de condensadores de refrigerante variable UC-B103 formado por dos unidades, de descarga vertical, con capacidad nominal de 436,920btuh/hr, de acuerdo a cuadros de equipo y carga termica, alimentación electrica 460v/3ph/60hz, refrigerante R410a, incluye soporte a base de caucho similar a caddy Pyramid o durablock, anclaje, conexion electrica final, protecciones (segun aplique por fabricante), todo de acuerdo a planos, cuadros de equipo y especificaciones tecnicas. | UND | 1 |  | 0
1.2.7 | Suministro e instalacion de set de condensadores de refrigerante variable UC-B104 formado por tres unidades, de descarga vertical, con capacidad nominal de 477,840btuh/hr, de acuerdo a cuadros de equipo y carga termica, alimentación electrica 460v/3ph/60hz, refrigerante R410a, incluye soporte a base de caucho similar a caddy Pyramid o durablock, anclaje, conexion electrica final, protecciones (segun aplique por fabricante), todo de acuerdo a planos, cuadros de equipo y especificaciones tecnicas. | UND | 1 |  | 0
1.2.8 | Suministro e instalacion de set de condensadores de refrigerante variable UC-B105 formado por dos unidades, de descarga vertical, con capacidad nominal de 307,200btuh/hr, de acuerdo a cuadros de equipo y carga termica, alimentación electrica 460v/3ph/60hz, refrigerante R410a, incluye soporte a base de caucho similar a caddy Pyramid o durablock, anclaje, conexion electrica final, protecciones (segun aplique por fabricante), todo de acuerdo a planos, cuadros de equipo y especificaciones tecnicas. | UND | 1 |  | 0
1.2.9 | Suministro e instalacion de set de condensadores de refrigerante variable UC-B105 formado por dos unidades, de descarga vertical, con capacidad nominal de 307,200btuh/hr, de acuerdo a cuadros de equipo y carga termica, alimentación electrica 460v/3ph/60hz, refrigerante R410a, incluye soporte a base de caucho similar a caddy Pyramid o durablock, anclaje, conexion electrica final, protecciones (segun aplique por fabricante), todo de acuerdo a planos, cuadros de equipo y especificaciones tecnicas. | UND | 1 |  | 0
1.2.9 | Suministro e instalacion de set de condensadores de refrigerante variable UC-C101 formado por tres unidades, de descarga vertical, con capacidad nominal de 477,840btuh/hr, de acuerdo a cuadros de equipo y carga termica, alimentación electrica 460v/3ph/60hz, refrigerante R410a, incluye soporte a base de caucho similar a caddy Pyramid o durablock, anclaje, conexion electrica final, protecciones (segun aplique por fabricante), todo de acuerdo a planos, cuadros de equipo y especificaciones tecnicas. | UND | 1 |  | 0
1.2.10 | Suministro e instalacion de set de condensadores de refrigerante variable UC-C102 formado por tres unidades, de descarga vertical, con capacidad nominal de 579,000btuh/hr, de acuerdo a cuadros de equipo y carga termica, alimentación electrica 460v/3ph/60hz, refrigerante R410a, incluye soporte a base de caucho similar a caddy Pyramid o durablock, anclaje, conexion electrica final, protecciones (segun aplique por fabricante), todo de acuerdo a planos, cuadros de equipo y especificaciones tecnicas. | UND | 1 |  | 0
1.2.11 | Suministro e instalación de unidad evaporadora tipo fancoil con ducto, con capacidad nominal de 95,520btu/hr, alimentación eléctrica 208-230v/1ph/60hz, refrigerante R410a, incluye bandeja de drenaje, trampa de condensado, set de filtros lavables permanentes, soportes, conexión eléctrica final, todo de acuerdo a planos, cuadros de equipo, y especificaciones técnicas. | UND | 43 |  | 0
1.2.12 | Suministro e instalación de unidad evaporadora tipo fancoil con ducto, con capacidad nominal de 76,440btu/hr, alimentación eléctrica 208-230v/1ph/60hz, refrigerante R410a, incluye bandeja de drenaje, trampa de condensado, set de filtros lavables permanentes, soportes, conexión eléctrica final, todo de acuerdo a planos, cuadros de equipo, y especificaciones técnicas. | UND | 2 |  | 0
1.2.13 | Suministro e instalación de unidad evaporadora tipo fancoil con ducto, con capacidad nominal de 49,440btu/hr, alimentación eléctrica 208-230v/1ph/60hz, refrigerante R410a, incluye bandeja de drenaje, trampa de condensado, set de filtros lavables permanentes, soportes, conexión eléctrica final, todo de acuerdo a planos, cuadros de equipo, y especificaciones técnicas. | UND | 4 |  | 0
1.2.14 | Suministro e instalación de unidad evaporadora tipo cassette, con capacidad nominal de 47,760btu/hr, alimentación eléctrica 208-230v/1ph/60hz, refrigerante R410a, incluye panel decorativo, equipo con bomba de condensado, conexión a drenaje, soportes, conexión eléctrica final, todo de acuerdo a planos, cuadros de equipo y especificaciones técnicas. | UND | 2 |  | 0
1.2.15 | Suministro e instalación de unidad evaporadora tipo cassette, con capacidad nominal de 38,280btu/hr, alimentación eléctrica 208-230v/1ph/60hz, refrigerante R410a, incluye panel decorativo, equipo con bomba de condensado, conexión a drenaje, soportes, conexión eléctrica final, todo de acuerdo a planos, cuadros de equipo y especificaciones técnicas. | UND | 4 |  | 0
1.2.16 | Suministro e instalación de unidad evaporadora tipo pared, con capacidad nominal de 24,240btu/hr, alimentación eléctrica 208-230v/1ph/60hz, refrigerante R410a, incluye conexión a drenaje, soportes, conexión eléctrica final, todo de acuerdo a planos, cuadros de equipo y especificaciones técnicas. | UND | 1 |  | 0
1.2.17 | Suministro e instalación de unidad evaporadora tipo pared, con capacidad nominal de 19,080btu/hr, alimentación eléctrica 208-230v/1ph/60hz, refrigerante R410a, incluye conexión a drenaje, soportes, conexión eléctrica final, todo de acuerdo a planos, cuadros de equipo y especificaciones técnicas. | UND | 4 |  | 0
1.2.18 | Suministro e instalación de unidad evaporadora tipo pared, con capacidad nominal de 17,040btu/hr, alimentación eléctrica 208-230v/1ph/60hz, refrigerante R410a, incluye conexión a drenaje, soportes, conexión eléctrica final, todo de acuerdo a planos, cuadros de equipo y especificaciones técnicas. | UND | 4 |  | 0
SUBTOTAL EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  | 0
1.3 | EQUIPOS DE VENTILACION
1.3.1 | Suministro e instalación de extractor de aire, centrifugo tipo hongo, con capacidad acuerdo a cuadros de equipo, alimentación eléctrica 208v/1ph/60hz, incluye soportes, flashing, conexión eléctrica final, todo de cuerdo a planos y especificaciones técnicas. | UND | 5 |  | 0
1.3.2 | Suministro e instalación de extractor de aire, en linea, con capacidad acuerdo a cuadros de equipo, alimentación eléctrica 208v/1ph/60hz, incluye soportes, flashing, conexión eléctrica final, todo de cuerdo a planos y especificaciones técnicas. | UND | 1 |  | 0
SUBTOTAL EQUIPOS DE VENTILACION |  |  |  |  | 0
1.4 | TUBERIA DE COBRE
1.4.1 | Suministro e instalación de tubería de cobre ACR para suministro y retorno de refrigerante, con diámetro desde 3/8in hasta 1 7/8in, incluye aislamiento térmico similar al armaflex de 3/4in de espesor, soportes, soldadura limpia con barrido de nitrógeno, protección de armaflex con camisas de PVC en cada soporte y en pasos de pared y losa, accesorios, branch, todo de acuerdo a planos y especificaciones técnicas. | FT | 7766 |  | 0
1.4.2 | Suministro de pruebas de presión y vacío, carga de refrigerante, todo de acuerdo a planos y especificaciones técnicas. | GBL | 1 |  | 0
SUBTOTAL TUBERIA DE COBRE |  |  |  |  | 0
1.5 | DUCTOS Y ACCESORIOS
1.5.1 | Suministro e instalación de ducto rectangular de lamina galvanizada, G60, con dimensiones desde 14"x12" hasta 26"x16", con aislamiento térmico, incluye accesorios, cajas, plenum para rejillas y louvers, zapatos con ball joint (donde aplique), soportes, todo de acuerdo a planos y especificaciones técnicas. | FT | 744 |  | 0
1.5.2 | Suministro e instalación de caja de retorno de lamina galvanizada, G60, con dimensiones desde 44"x17" hasta 53"x10", con aislamiento térmico, incluye accesorios, cajas, plenum para rejillas y louvers, zapatos con ball joint (donde aplique), soportes, todo de acuerdo a planos y especificaciones técnicas. | FT | 93 |  | 0
1.5.3 | Suministro e instalación de ducto rectangular de lamina galvanizada, G60, con dimensiones desde 6"x6" hasta 18"x18", sin aislamiento térmico, incluye accesorios, cajas, plenum para rejillas y louvers, zapatos con ball joint (donde aplique), soportes, todo de acuerdo a planos y especificaciones técnicas. | FT | 172 |  | 0
1.5.4 | Suministro e instalación de ducto redondo de lamina galvanizada, G60, con dimensiones desde 16in hasta 22in, con aislamiento térmico, incluye accesorios, cajas, plenum para rejillas y louvers, zapatos con ball joint (donde aplique), soportes, todo de acuerdo a planos y especificaciones técnicas. | FT | 940 |  | 0
1.5.5 | Suministro e instalación de ducto flexible, con dimensiones de 10", incluye accesorios, cajas, plenum para rejillas, soportes, todo de acuerdo a planos y especificaciones técnicas. | FT | 110 |  | 0
SUBTOTAL DUCTOS Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 0
1.6 | TUBERIA DE DRENAJE
1.6.1 | Suministro e instalación de tubería de PVC, para unidades evaporadores, diámetro de 3/4in, con aislamiento térmico similar al armaflex de 3/4in de espesor, incluye longitud de 10ft por cada unidad evaporador, soportes, accesorios, todo de acuerdo a planos y especificaciones técnicas. | GBL | 1 |  | 0
SUBTOTAL TUBERIA DE DRENAJE |  |  |  |  | 0
1.7 | PRUEBAS, BALANCEOS Y ARRANQUES
1.7.1 | Balanceo del sistema de HVAC, incluye balanceo de sistema de ductos, ventiladores, todo de acuerdo a planos y especificaciones técnicas. | GBL | 1 |  | 0
1.7.2 | Pruebas de arranque incluyendo toma de datos de parámetros eléctricos, perdidas estáticas, flujo, los documentos generados deberán ser entregados a la supervisión HVAC, todo de acuerdo a planos y especificaciones técnicas. | GBL | 1 |  | 0
1.7.3 | Generación y entrega de planos asbuilt del sistema HVAC instalado, todo de acuerdo a planos y especificaciones técnicas. | GBL | 1 |  | 0
1.7.4 | Charlas de capacitación técnica del personal de operación que el propietario estime, incluye entrega de manuales de operación del sistema HVAC instalado, todo de acuerdo a planos y especificaciones técnicas. | GBL | 1 |  | 0
SUBTOTAL PRUEBAS, BALANCEOS Y ARRANQUES |  |  |  |  | 0
2 | SEGUNDO NIVEL - SISTEMA HVAC
2.1 | DESMONTAJES SISTEMA ACTUAL
2.1.1 | Desmotaje de sistema actual de aire acondicionado, incluye equipos de aire acondicionado (expansión directa y VRF), tuberia de cobre, ductos (si aplica), soportes, transporte a lugar de almacenamiento que el cliente especifique, el contratista debera asistir a recorrido de levantamiento para cuantificacion de cantidades y verificacion de logistica necesaria, todo de aucerdo a planos. | GLB | 1 |  | 0
SUBTOTAL DESMONTAJES SISTEMA ACTUAL |  |  |  |  | 0
2.2 | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
2.2.1 | Suministro e instalacion de set de condensadores de refrigerante variable UC-A201 formado por tres unidades, de descarga vertical, con capacidad nominal de 552,960btuh/hr, de acuerdo a cuadros de equipo y carga termica, alimentación electrica 460v/3ph/60hz, refrigerante R410a, incluye soporte a base de caucho similar a caddy Pyramid o durablock, anclaje, conexion electrica final, protecciones (segun aplique por fabricante), todo de acuerdo a planos, cuadros de equipo y especificaciones tecnicas. | UND | 1 |  | 0
2.2.2 | Suministro e instalación de unidad evaporadora tipo fancoil con ducto, con capacidad nominal de 95,520btu/hr, alimentación eléctrica 208-230v/1ph/60hz, refrigerante R410a, incluye bandeja de drenaje, trampa de condensado, set de filtros lavables permanentes, soportes, conexión eléctrica final, todo de acuerdo a planos, cuadros de equipo, y especificaciones técnicas. | UND | 39 |  | 0
2.2.3 | Suministro e instalación de unidad evaporadora tipo fancoil con ducto, con capacidad nominal de 76,440btu/hr, alimentación eléctrica 208-230v/1ph/60hz, refrigerante R410a, incluye bandeja de drenaje, trampa de condensado, set de filtros lavables permanentes, soportes, conexión eléctrica final, todo de acuerdo a planos, cuadros de equipo, y especificaciones técnicas. | UND | 6 |  | 0
2.2.4 | Suministro e instalación de unidad evaporadora tipo cassette, con capacidad nominal de 38,280btu/hr, alimentación eléctrica 208-230v/1ph/60hz, refrigerante R410a, incluye panel decorativo, equipo con bomba de condensado, conexión a drenaje, soportes, conexión eléctrica final, todo de acuerdo a planos, cuadros de equipo y especificaciones técnicas. | UND | 4 |  | 0
2.2.5 | Suministro e instalación de unidad evaporadora tipo pared, con capacidad nominal de 24,240btu/hr, alimentación eléctrica 208-230v/1ph/60hz, refrigerante R410a, incluye conexión a drenaje, soportes, conexión eléctrica final, todo de acuerdo a planos, cuadros de equipo y especificaciones técnicas. | UND | 1 |  | 0
2.2.6 | Suministro e instalación de unidad evaporadora tipo pared, con capacidad nominal de 21,480btu/hr, alimentación eléctrica 208-230v/1ph/60hz, refrigerante R410a, incluye conexión a drenaje, soportes, conexión eléctrica final, todo de acuerdo a planos, cuadros de equipo y especificaciones técnicas. | UND | 4 |  | 0
2.2.7 | Suministro e instalación de unidad evaporadora tipo pared, con capacidad nominal de 17,040btu/hr, alimentación eléctrica 208-230v/1ph/60hz, refrigerante R410a, incluye conexión a drenaje, soportes, conexión eléctrica final, todo de acuerdo a planos, cuadros de equipo y especificaciones técnicas. | UND | 1 |  | 0
SUBTOTAL EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  | 0
2.3 | EQUIPOS DE VENTILACION
2.3.1 | Suministro e instalación de extractor de aire, centrifugo tipo hongo, con capacidad acuerdo a cuadros de equipo, alimentación eléctrica 208v/1ph/60hz, incluye soportes, flashing, conexión eléctrica final, todo de cuerdo a planos y especificaciones técnicas. | UND | 3 |  | 0
2.3.2 | Suministro e instalación de extractor de aire, en linea, con capacidad acuerdo a cuadros de equipo, alimentación eléctrica 208v/1ph/60hz, incluye soportes, flashing, conexión eléctrica final, todo de cuerdo a planos y especificaciones técnicas. | UND | 2 |  | 0
SUBTOTAL EQUIPOS DE VENTILACION |  |  |  |  | 0
2.4 | TUBERIA DE COBRE
2.4.1 | Suministro e instalación de tubería de cobre ACR para suministro y retorno de refrigerante, con diámetro desde 3/8in hasta 1 7/8in, incluye aislamiento térmico similar al armaflex de 3/4in de espesor, soportes, soldadura limpia con barrido de nitrógeno, protección de armaflex con camisas de PVC en cada soporte y en pasos de pared y losa, accesorios, branch, todo de acuerdo a planos y especificaciones técnicas. | FT | 9465 |  | 0 | 17231
2.4.2 | Suministro de pruebas de presión y vacío, carga de refrigerante, todo de acuerdo a planos y especificaciones técnicas. | GBL | 1 |  | 0
SUBTOTAL TUBERIA DE COBRE |  |  |  |  | 0
2.5 | DUCTOS Y ACCESORIOS
2.5.1 | Suministro e instalación de ducto rectangular de lamina galvanizada, G60, con dimensiones desde 14"x12" hasta 26"x16", con aislamiento térmico, incluye accesorios, cajas, plenum para rejillas y louvers, zapatos con ball joint (donde aplique), soportes, todo de acuerdo a planos y especificaciones técnicas. | FT | 496 |  | 0
2.5.2 | Suministro e instalación de caja de retorno de lamina galvanizada, G60, con dimensiones desde 44"x17" hasta 53"x10", con aislamiento térmico, incluye accesorios, cajas, plenum para rejillas y louvers, zapatos con ball joint (donde aplique), soportes, todo de acuerdo a planos y especificaciones técnicas. | FT | 233 |  | 0
2.5.3 | Suministro e instalación de ducto rectangular de lamina galvanizada, G60, con dimensiones desde 6"x6" hasta 18"x18", sin aislamiento térmico, incluye accesorios, cajas, plenum para rejillas y louvers, zapatos con ball joint (donde aplique), soportes, todo de acuerdo a planos y especificaciones técnicas. | FT | 230 |  | 0
2.5.4 | Suministro e instalación de ducto redondo de lamina galvanizada, G60, con dimensiones desde 16in hasta 22in, con aislamiento térmico, incluye accesorios, cajas, plenum para rejillas y louvers, zapatos con ball joint (donde aplique), soportes, todo de acuerdo a planos y especificaciones técnicas. | FT | 1556 |  | 0
2.5.5 | Suministro e instalación de ducto flexible, con dimensiones de 10", incluye accesorios, cajas, plenum para rejillas, soportes, todo de acuerdo a planos y especificaciones técnicas. | FT | 90 |  | 0
SUBTOTAL DUCTOS Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 0
2.6 | TUBERIA DE DRENAJE
2.6.1 | Suministro e instalación de tubería de PVC, para unidades evaporadores, diámetro de 3/4in, con aislamiento térmico similar al armaflex de 3/4in de espesor, incluye longitud de 10ft por cada unidad evaporador, soportes, accesorios, todo de acuerdo a planos y especificaciones técnicas. | GBL | 1 |  | 0
SUBTOTAL TUBERIA DE DRENAJE |  |  |  |  | 0
2.7 | PRUEBAS, BALANCEOS Y ARRANQUES
2.7.1 | Balanceo del sistema de HVAC, incluye balanceo de sistema de ductos, ventiladores, todo de acuerdo a planos y especificaciones técnicas. | GBL | 1 |  | 0
2.7.2 | Pruebas de arranque incluyendo toma de datos de parámetros eléctricos, perdidas estáticas, flujo, los documentos generados deberán ser entregados a la supervisión HVAC, todo de acuerdo a planos y especificaciones técnicas. | GBL | 1 |  | 0
2.7.3 | Generación y entrega de planos asbuilt del sistema HVAC instalado, todo de acuerdo a planos y especificaciones técnicas. | GBL | 1 |  | 0
2.7.4 | Charlas de capacitación técnica del personal de operación que el propietario estime, incluye entrega de manuales de operación del sistema HVAC instalado, todo de acuerdo a planos y especificaciones técnicas. | GBL | 1 |  | 0
SUBTOTAL PRUEBAS, BALANCEOS Y ARRANQUES |  |  |  |  | 0
TOTAL SISTEMA DE HVAC |  |  |  |  | 0
NOTAS CONSTRUCTIVAS
1 | Todos los planos y su contenido es esquematico y busca acercarse los mas posible al sistema real, el contratista debera inspeccionarlos previo a elaboracion de las ofertas, cualquier incongruencia encontrada debera realizar la consulta u observacion correspondiente para su aclaracion.
2 | El constraista sera responsable de marcar todos los pasantes, puntos de esperas, bases de concreto, soportes estructurales para elaboracion por parte de obra civil.
3 | El contratista debera coordinar con obra electrica todos los alimentadores y protecciones necesarias (picos de voltaje, desbalance y perdida de fases, trasientes etc.), para los equipos de HVAC y de acuerdo a lo solicitado por los fabricantes para cumplimiento de garantias, tomar en cuenta que los equipo podran ser sometidos a temperaturas exteriores de trabajo de hasta 45C.
4 | Toda la logistica necesaria para los trabajos de HVAC como ser gruas, elevadores, plataformas, contenedor de oficinas, bodegas seran responsabildad del contratista, el propietario proveera energia electrica y agua, sin embargo siempre debera considerar generador electrico para casos de emergencia de perdida de fluido electrico.
5 | Seran obras del contratista HVAC todo el sistema de control de sistema de refrigerante variable como ser termostatos, paneles de control central, cableado y canalizado, programacion, puesta en marcha y pruebas, todo asistido por tecnico certificado de fabrica.
6 | El contratista debera realizar recorrido de inspeccion para las obras de desintalacion o movimiento de equipos actuales y tomar todas las previsiones necesarias para el correcto trabajo, asi tambien para cuantificar la cantidad de maquinas a desintalar, dificultad de realizacion de actividades etc.
7 | El Contratista será el responsable de garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad definidas por el propietario, asignando recursos específicos como equipo EPP según la actividad que desarrolla su personal
8 | Todas las actividades de instalacion se realizaran mediante coordinacion con otras disciplinas, por lo que el contratista debera contar con su personal para estas actividades, no se podra realizar ninguna instalacion sin haber sido coordinados previamente y aprobados por supervision.
9 | Previo a entrega se debera rotular y etiquetar de acuerdo a planos, todos los equipos, tuberias y controles del sistema HVAC instalado, con nomenclatura coincidente con planos, cuadros de equipos etc. con etiquetas plasticas resistente a intemperie.
10 | Se considera que el contratista cuenta con la experiencia necesaria para el proyecto y que realizara los montajes de acuerdo a normas, estandares y manuales de instalacion de los fabricantes.
11 | Se debera tener colaboracion con la supervision y tomar en cuenta sus coordinaciones, como ser proveer toda la informacion tecnica de los equipos y materiales a suministrar, enmarcar las acividades en un programa de trabajo con linea roja segun fechas claves del proyecto, proveer de informes de avances como complemento a las estimaciones de avance etc.
12 | La documentacion de entrega debe incluir planos asbuilt (pdf y dwg), recopilacion de submittals y manuales I&O, notas de recorridos y recepcion, informes de pruebas, ajustes y puesta en marcha, documentacion de charla a personal de mantenimiento, memorias de modificaciones en campo.
13 | Debido a que los contratistas propondran su marca para los equipos, se debera anexar a la oferta las corridas de seleccion en archivo editable, software de seleccion y submittals, para validacion tecnica de la oferta, en la corrida de seleccion el contratista debera respetar las rutas, capacidades interiores y exteriroes, condiciones de operacion, tipos de equipos segun planos y cuadros de equipo.
Incluir Logo de su empresa en esta área